重庆医科大学附属永川医院

比  选  文  件

项目编号：2025FW064

项目名称：二号楼中央空调4楼ICU和6楼新生儿科风冷热泵模块机组改造服务

采购人：重庆医科大学附属永川医院

二〇二五年六月

目录

第一篇 比选邀请书	- 2 -

二、资金来源与项目预算	- 2 -

第二篇 供应商须知	- 5 -

二、比选文件	- 5 -

第三篇 项目服务需求	- 13 -

第五篇  合同草案条款	- 22 -

第六篇  响应文件格式要求	- 24 -

四、资格文件及其他	- 24 -

五、其他应提供的资料	- 24 -

一、经济部分	- 25 -

（一）比选报价函	- 25 -

（二） 分项报价明细表	- 26 -

二、服务部分	- 27 -

（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料	- 27 -

（二）服务响应偏离表	- 28 -

三、商务部分	- 29 -

（一） 按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料	- 29 -

（二） 商务响应偏离表	- 30 -

（三）其它优惠承诺（格式自定）	- 31 -

四、资格条件及其他	- 32 -

# 第一篇 比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院对二号楼中央空调4楼ICU和6楼新生儿科风冷热泵模块机组改造服务项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的潜在供应商参加。

## 一、比选项目内容

| 二、资金来源与项目预算：医院自筹,项目预算：31万元。 项目名称 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 二号楼中央空调4楼ICU和6楼新生儿科风冷热泵模块机组改造服务 | 1 |  |

## 三、供应商资格要求

成交供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

- 参选供应商必须拥有与本次改造服务内容相匹配的资质和能力，应持有建筑机电安装工程专业承包三级或更高级别的资质证明，并持有有效的《安全生产许可证》。本项目属于准入类作业，现场工作人员必须持有相应的有效期内准入证书，例如电工证、焊工证等。

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆医科大学附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）比选公告期限：自采购公告发布之日（2025年6月5日）起三个工作日。

（三）报名方式

凡有意参加的供应商，请于2025年6月5日00:00时至2025年6月9日24:00时（法定公休日、法定节假日除外）现场递交或顺丰邮寄纸质版资质文件报名。

报名方式：请务必将参与比选的采购项目名称及采购项目编号、供应商名称、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址、法人授权书，供应商一般资质和特定资格要求等相关信息，盖鲜章后的清晰纸质版文件现场递交或者通过顺丰邮寄给采购办李老师收(收件地址:重庆市永川区萱花路439号采购办,李老师:023-85385105,请一定使用顺丰邮寄，拒收到付邮件)。报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交纸质版报名资料（重庆医科大学附属永川医院采购办公室）。

2.按时递交了响应文件（重庆医科大学附属永川医院综合楼四楼会议室）；

（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼四楼会议室（地址：重庆市永川区萱花路439号）

（六）响应文件递交开始时间：待定。见官网公告

（七）响应文件递交截止时间：待定。见官网公告

（八）比选开始时间：待定

## 五、本项目无需购买比选文件

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在重庆医科大学附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未按时报名的，其响应文件恕不接收，超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与比选或不接受合同分包、转包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

七、联系方式

采购人：重庆医科大学附属永川医院

联系人：李老师

电  话：（023）85385105

地  址： 重庆市永川区萱花路439号

# 第二篇 供应商须知

## 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）比选文件由比选邀请书、供应商须知、比选项目技术需求、比选项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）医院所作的一切有效的修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）比选文件的解释

供应商如对比选文件有疑问，必须以书面形式在比选截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第三、四、五篇全部内容。

## 三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、本项目不接受联合体参与及合同分包、转包。

3、比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

（二）报价要求：本改造服务项目采用全包干形式，涵盖6台风冷热泵模块机系统（包含2个独立系统,1个系统由4台机组组成，另1个系统由2台机组组成）的水系统和强弱电控制系统，确保其达到正常使用状态所需的所有费用。这些费用包括但不限于货物费、服务费、人工费以及提供维修服务所需的设备货物购买（制造）费、车费、住宿费、餐饮费、材料费、保险费、代理费、税金等，所有这些费用均由成交供应商负责承担。若因成交供应商自身原因导致漏报或少报，从而无法满足设备维修需求所造成的损失，成交供应商需自行承担，采购方将不予补偿。（报价表见第六章）

- 2.本改造项目中需分别对设备改造（设备、管路）费用和旧机组残值费用两部分进行报价，回收机组的费用由成交供应商打款至采购方指定账户，并提供回执单。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4. 邮寄、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.响应文件投递截止时间：参阅比选邀请书。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，医院对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

4、如果响应文件通过邮寄或快递递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。

（八）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，应为无效响应：

1.不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

2.法定代表人或其授权代表未参加比选；

3.响应文件不按规定签字、盖章；

4.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动的；

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

7、同一合同项下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的；

8、供应商以联合体形式参与比选的；

9、供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 四、比选程序

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行比选。在正式比选前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查各供应商只有在完全符合比选要求的前提下，才能参与正式比选。审查内容表如下：

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，评审小组对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 响应人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格要求的要求提交（如果有）。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息

2、符合性审查。依据比选文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇服务需求（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第四篇商务需求（※）号标注的部分。 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为响应截止日期后90天内 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。最后报价不能超过初始报价，否则失去成为成交候选人的资格，也不进入下一步评审排名。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）比选结束后，评审小组要求参加正式比选的供应商在规定时间内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

## 五、评审依据

评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 六、成交原则

（一）评审办法

1、评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2、根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

（二）评审细则：

本项目采用综合评分评标法（满分100分）

评分表

| - 序号 | - 评分因素及权重 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标报价 - （30%） | - 30分 | - 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 | - 此处投标报价组成为改造费用报价-旧机组回收报价。 - 注：价格得分小数点后保留2位数，小数点后第三位四舍五入。 |
| - 2 | - 技术部分 - (50%） | - 50分 | - 1.起评分： - 有效投标人的起评分为50分。 - 2.扣分条款：（“*”号12条，“○”号10条） - 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中“*”号标注的部分），从起评分中扣除3.5分，扣完为止。 - 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“○”号标注的部分），从起评分中扣除0.8分，扣完为止。 | - 主机制冷量、消耗总电功率、综合部分荷性能系数、性能系数均以中国能效标识网为准，其余产品参数以制造商公开发布的样册或提供证明文件（加盖制造商公章）或第三方检测报告为准（加盖投标人公章） |
| - 3 | - 商务部分 - (20%） | - 施工方案（10分） | - 投标人针对本项目的实际需求，提供项目施工方案，包含但不限于服务进度计划安排、人员配置、施工安排及对拆除后的设备进行清理、维护保养等内容。根据方案内容进行评分； | - 1.提供相关方案，格式自定,内容齐全且以医院实际情况为基础编制。内容存在缺陷，每一处“缺陷”扣1分，扣完为止。本项内容中所称的“缺陷”指①-⑦所述内容。 - ①内容表述不完整或缺少关键分析点或缺少详细资料； - ②计划及措施不科学不合理的方案； - ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； - ④常识性错误； - ⑤方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； - ⑥方案中提出的安排措施不利于本项目目标的实现； - ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； - 上述任意一种情形为1处缺陷。 - 2.有利于采购人的实际安排措施由供应商自行提出并承诺。 |
|  |  | - 应急措施（5分） | - 投标人针对本项目的实际需求，提供项目实施应急处置措施，应急备品备件预案，技术人员保障方案。根据方案内容进行评分； |  |
|  |  | - 质量保障方案（5分） | - 投标人针对本项目的实际需求，提供项目质量保障方案，包含不限于质量保证措施、安全保障措施、环境保护措施等内容。根据内容进行评分； |  |

3.比选流程：

1. 资格符合性检查

依据法律法规和比选文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据比选文件的规定，对供应商的响应文件从技术、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应比选文件的要求。

3.若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购比选中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取最终报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

4.成交供应商的确定：

（1） “第三篇 项目服务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

（2） “第四篇 项目商务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

（3）评审小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审比选小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（4）评审小组将依照评审办法提出成交候选人。

5.成交供应商的变更

（1）成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

（2）拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

6. 采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（试行）》第二十八条第一款（五）规定的情形除外。

## 七、成交通知

1.成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

2.接到采购结果通知后30天内必须来医院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃供应商资格。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1、质疑时限、内容

（1）供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、项目编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

（3）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

（1）供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

## 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

2、采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。4、医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商

履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# 项目服务需求

“*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评分因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效比选处理。

“○”标注的技术需求为一般性技术需求，若不满足将按照评分因素中相关规定处理。

## 一、服务需求

※1.项目概况：本服务项目的范围涵盖了萱花院区二号楼中央空调4楼ICU4台风冷热泵模块机组和6楼新生儿科2台风冷热泵模块机组的旧机组拆除和回收、新机组的安装和调试、管路改造和保温处理、阀门改造、强弱电线（路）铺设和系统整体调试工作，直至设备正常运行，满足科室使用需求且符合国家相关空调安装规范要求，不低于原设计功效。

2.产品需求清单和要求：

（1）制冷主机需求

| 序号 | 设备/材料名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 改造位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵模块机 | * 1）制冷量：≥65Kw * 2）制热量：≥71Kw * 3）制冷性能COPc系数：≥3.3 * 4）能效等级：≥国标2级（GB 19577-2024） ○ 5）电源规格：380V 3N 50Hz * 6）制冷剂：R410A或R32 ○ 7）水流量：≥11m³/h * 8）阻力损失：≤45kPa ○ 9）机组噪声：≤67dB * 10）换热器类型：壳管式 ○ 11）净重：≤550kg ○ 12）运行重量：≤600kg ○ 13）机组安全保护功能至少包括：机组具备压缩机高低压保护、电源逆（缺）相保护、机组制冷运行模式下的防冻保护、机组冬季水系统防冻保护、压缩机过流（载）保护、风机过热保护、压缩机排气温度保护、机组防过热保护、水流开关保护、传感器故障保护等功能。 | 6 | 台 | 2号楼6楼平台 | 适配现有基座或进行改造安装 |
| 2 | 液晶线控器 | ○ 1）适配新装模块机控制系统，支持ModBus协议扩展 ○ 2）功能至少包括：各模块参数状态查询、机组累计运行时间查询、机组故障声音报警、查询及参数设定、模式切换、时钟设定、温度设定、定时开关机等功能。 | 2 | 个 | 2号楼6楼护士站/4楼ICU护士站 | 适配现有安装尺寸，或进行改造安装 |

※（2）阀门、管道及保温棉等产品及材料需求

| 1 | 镀锌无缝钢管 | 管道外层使用B1橡塑隔热保温棉包裹，外层包覆0.5mm厚度铝皮。 | 1 | 项 | 2号楼6楼平台 | 用量以现场为准，包含辅材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 硬密封蝶阀 | DN100，PN16，渗透率≤0.1XDN，符合GB/T13927-2022阀门压力试验标准。 | 5 | 个 | 2号楼6楼平台 | 包含螺丝，垫片 |
| 3 | 硬密封蝶阀 | DN80，PN16，渗透率≤0.1XDN，符合GB/T13927-2022阀门压力试验标准。 | 4 | 个 | 2号楼6楼平台 | 包含螺丝，垫片 |
| 4 | 硬密封蝶阀 | 尺寸适配新机组，PN16，渗透率≤0.1XDN，符合GB/T13927-2022阀门压力试验标准。 | 12 | 个 | 2号楼6楼平台 | 包含螺丝，垫片 |

（3）产品技术性能要求

*①风冷模块主机换热器具备多层射流孔分液盒，提高分液均匀性。（提供公开发行彩色样册或提供证明文件加盖制造商公章）

*②主机采用双电子膨胀阀节流方式，低环温下流量控制更精确。出水温度波动设定温度≤±0.5℃。（提供公开发行彩色样册或提供证明文件加盖制造商公章）

*③主机采用全封闭涡旋式压缩机。（提供公开发行彩色样册或提供证明文件加盖制造商公章）

*④线控器采用集成电源形式，无需独立的电源供电，可与机组实现不小于250米远距离通讯。（提供公开发行彩色样册或提供证明文件加盖制造商公章）

○⑤BAS楼宇自控系统：机组自带RS485接口，开放MODBUS协议或BACnet协议，可接入产品厂家或第三方BAS楼宇自控系统，实现本地集显集控。（提供公开发行彩色样册或提供证明文件加盖制造商公章）

○⑥机组具备掉电记忆功能，自动存储掉电前的数据及运转状态，来电后自动恢复之前设定状态。（提供公开发行彩色样册或提供证明文件加盖制造商公章）

*⑦风冷模块机组具备靶流开关（提供公开发行彩色样册或提供证明文件加盖制造商公章）

※(4)回收处置清单

| 序号 | 型号 | 数量 | 单位 | 拆卸位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雅士AAFM-R-65V | 6 | 台 | 2号楼6楼平台 | 设备残值报价后打款至采购人账户，并提供回执。 |

※3.成交供应商的施工界面为现有冷水泵进水端阀门至回水管路接驳处，包含模块机组及管路和阀门改造。（按最小改动计算）

※4.成交供应商在机组安装前需对模块机组现有4台水泵前后端8个蝶阀和ICU机组回水管路1个蝶阀进行更换，以便于施工时截断水流。

※5.每台风冷热泵模块机组在安装过程中，应配备必要的耐腐蚀2个硬密封蝶阀、橡胶软接头、三通、过滤器、温度计、压力表、管道支架、法兰、排水阀等配件。每套系统中需包含靶式流量开关、排气阀、总回水和总出水温度传感器等必要配件。

※6.成交供应商须对现有线控器进行改造以适配新装模块机组使用，包含从模块机到护士站线控器安装处的强弱电线缆、铺设和调试。

※7.成交供应商提供的模块机组若与现有补水系统、线控弱电系统、强电系统不适配，为达到设备正常使用条件，成交供应商需提供设备、材料和人工进行改造。

※8.成交供应商负责完成6台风冷热泵机组改造服务内容，并在完成后负责将替换下来的废料运送至指定地点，同时确保现场恢复清洁。对于具体的现场施工环境、更换范围以及涉及的设备，必须进行现场勘查，相关联系电话为：85371292。不到现场勘察的投标人，一旦中标，投标人不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿或延长工期的要求，造成一切损失由投标人承担。

※9.施工期间造成设备损坏或其他损失，由成交供应商负责。涉及动火、动焊和动电必须按照医院要求报备经审批许可后方能施工。施工时间须与采购人进行充分沟通，不得影响科室正常使用.

第四篇  项目商务要求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效比选处理。

## 一、商务需求

※1.供货周期及安装完成时间：合同签订后35个自然日到货完成安装、调试。

※2.验收条件及时间：在调试交付之后，整机需连续运行7天，若期间未出现任何故障，则可进行验收；若期间发现故障，则必须在故障得到修复并再次连续运行7天无故障后，方可进行验收。

※3.整机质保时间：验收合格次日起5年。

※4.合同签订5个工作日内，回收机组的费用由成交供应商打款至采购方指定账户，并提供回执单。

※5.付款方式：合同签订后5个工作日内，成交供应商向采购方转账支付合同金额的8%作为履约保证金，通过验收后，成交供应商凭合法有效的增值税发票与服务完成单据经采购人审核无误后，60日内支付合同价款的100%，履约保证金在验收合格后满一年支付。

## 二、知识产权

※1.医院在中华人民共和国境内使用成交服务商提供服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，服务商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## ※三、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商违约按本项目“第六篇 合同草案条款”中违约责任条款支付违约金。

（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

- 第五篇  合同草案条款

## 一、定义

（一）甲方（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

## 二、服务内容

合同包括以下内容：服务项目名称、主要内容、服务要求、付款方式等内容。

## 三、合同价格

（一）合同价格即不变单价。

## 四、转包或分包

（一）本合同范围的服务项目，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务项目全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 五、质量保证及售后服务

（一）乙方提供的服务需符合国家相关法律法规，并满足甲方提出的相关要求。

（二）如在服务过程中出现争议问题，乙方应同本项目“第四篇 项目商务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

## 六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第四篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

## 七、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

## 八、合同争议的解决

（（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，任何一方均可向永川区人民法院起诉。

## 九、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

## 十、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

# 第六篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）比选报价函

（二）明细报价表

## 二、服务部分

（一）按照“第三篇 项目服务需求”提供相应资料

（二）服务响应偏离表

## 三、商务部分

（一）按照“第四篇 项目商务需求”提供相应资料

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

## 四、资格文件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）组织机构代码证复印件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函

（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（七）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第六篇后模板）。

## 五、其他应提供的资料

1、其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

- （一）比选报价函

比选报价函

重庆医科大学附属永川医院：

我方收到____________________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务、商务需求，初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

- 分项报价明细表

| 序号 | 设备/材料名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 改造位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵模块机 |  | 6 | 台 |  | 2号楼6楼平台 | 适配现有基座或进行改造安装 |
| 2 | 液晶线控器 |  | 2 | 个 |  | 2号楼6楼护士站/4楼ICU护士站 | 适配现有安装尺寸，或进行改造安装 |
| 3 | 服务费用 |  |  |  |  | / |  |
| 4 | 雅士AAFM-R-65V（回收价格）： |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本改造服务项目采用全包干形式，涵盖6台风冷热泵模块机系统（包含2个独立系统,1个系统由4台机组组成，另1个系统由2台机组组成）的水系统和强弱电控制系统，确保其达到正常使用状态所需的所有费用。这些费用包括但不限于货物费、服务费、人工费以及提供维修服务所需的设备货物购买（制造）费、车费、住宿费、餐饮费、材料费、保险费、代理费、税金等，所有这些费用均由成交供应商负责承担。若因成交供应商自身原因导致漏报或少报，从而无法满足设备维修需求所造成的损失，成交供应商需自行承担，采购方将不予补偿。（报价表见第六章）

- 本改造项目中需分别对设备改造（设备、管路）费用和旧机组残值费用两部分进行报价，回收机组的费用由成交供应商打款至采购方指定账户，并提供回执单。

- 总价为序号1+序号2+序号3-序号4的费用

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月     日

## 二、服务部分

- （一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料

- （二）服务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、本表可扩展；

4. 附相关技术支撑材料（格式自定）。

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，视为不满足，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

## 三、商务部分

- 按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料

- 商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：

对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 商务要求 | 响应应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                （签署或盖章）

年     月     日

注：

- 本表即为对本项目“第四篇 ”项目商务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并签字或盖章；

4. 若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，视为不满足，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- （三）其它优惠承诺（格式自定）

- 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：  重庆医科大学附属永川医院 ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆医科大学附属永川医院 ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）基本资格条件承诺函

项目名称：

项目编号：

致：重庆医科大学附属永川医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

信用中国--经营异常名录信息

信用中国--严重失信主体

信用中国--重大税收违法失信主体

中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录