重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026ZW003

| 项目名称 | 消防物联网信息传输设备 |  |  | 采购方式 |  | 议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 刘桂玲 |
| 联系电话 | 023-85388160 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年1月23日00：00至2026年1月27日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄或送达纸质版给采购办刘桂玲（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 消防物联网信息传输设备 |  |  | 总预算47850.00元 |  |  |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 4.具有省级（或直辖市）及以上公共安防协会颁发的三级及以上安防资质证书 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：消防物联网信息传输设备的技术要求 附件2: 消防物联网信息传输设备的商务需求 附加3：报价单参考模板 附件4：技术偏离表 附件5：商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄或送达纸质版） |  |  |  |  |

附件1：

消防物联网信息传输设备的技术参数要求

- 一、项目一览表

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池液位传输装置 | 1 | 住院综合楼（1号楼负一楼） |
| 2 | 消防水箱液位传输装置 | 2 | 住院综合楼住院医技楼 （楼顶水箱） |
| 3 | 试验消火栓液压传输装置 | 2 | 住院综合楼住院医技楼 （楼顶） |
| 4 | 喷淋末端液压传输装置 | 2 | 住院综合楼住院医技楼 |
| 5 | 用户信息传输装置 | 2 | 消防控制室 |
| 6 | 消防控制室人员离岗监测 | 1 | 消防控制室 |
| 7 | 消防通道占用监测 | 2 | 住院医技楼综合楼 （背后车道） |
| 8 | 室内消防栓水泵液压传输装置 室内喷淋系统水泵液压传输装置 | 4 | 住院综合楼住院医技楼 一楼 |
| 9 | 组合式电气火灾监测装置 | 2 | 住院综合楼主配电室一级配电箱 |

- 技术参数需求

| 序号 | 设备类型 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池液位传输装置 | 1.测量范围：0～5m（量程可定制） 2.测量精度：0.5％FS 3.过载压力：两倍量程 4.通讯方式：NB、4G 5.工作温度：温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH 6.防护等级：IP68 7.供电方式：内置锂亚电池19Ah，设备超长续航 8.具备本地蓝牙配置和固件升级能力，并配置专用手机APP 9.低功耗待机电流≤45uA 10.专用段码显示屏，实时查看设备工作状态；液位值、信号强度、电池电量等 11.液位上限、下限、动态变化阈值可设置。（默认采样频率5分钟/次，发送间隔240分钟/次） |
| 2 | 消防水箱液位传输装置 | 1.测量范围：0～5m（量程可定制） 2.测量精度：0.5％FS 3.过载压力：两倍量程 4.通讯方式：NB、4G 5.工作温度：温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH 6.防护等级：IP68 7.供电方式：内置锂亚电池19Ah，设备超长续航 8.具备本地蓝牙配置和固件升级能力，并配置专用手机APP 9.低功耗待机电流≤45uA 10.专用段码显示屏，实时查看设备工作状态；液位值、信号强度、电池电量等 11.液位上限、下限、动态变化阈值可设置。（默认采样频率5分钟/次，发送间隔240分钟/次） |
| 3 | 试验消火栓液压传输装置 | 1.测量范围：0～2.5MPa（量程可定制） 2.测量精度：0.5％FS 3.过载压力：5MPa 4.通讯方式：NB、4G 5.工作温度：温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH 6.防护等级：IP68 7.供电方式：内置锂亚电池19Ah，设备超长续航 8.具备本地蓝牙配置和固件升级能力，并配置专用手机APP 9.低功耗待机电流≤45uA 10.专用段码显示屏，实时查看设备工作状态；压力值、信号强度、电池电量等 11.压力上限、下限、动态变化阈值可设置。（默认采样频率5分钟/次，发送间隔240分钟/次） |
| 4 | 喷淋末端液压传输装置 | 1.测量范围：0～2.5MPa（量程可定制） 2.测量精度：0.5％FS 3.过载压力：5MPa 4.通讯方式：NB、4G 5.工作温度：温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH 6.防护等级：IP68 7.供电方式：内置锂亚电池19Ah，设备超长续航 8.具备本地蓝牙配置和固件升级能力，并配置专用手机APP 9.低功耗待机电流≤45uA 10.专用段码显示屏，实时查看设备工作状态；压力值、信号强度、电池电量等 11.压力上限、下限、动态变化阈值可设置。（默认采样频率5分钟/次，发送间隔240分钟/次） |
| 5 | 用户信息传输装置 | 1.采用4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； 2.2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, 3.手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； 4.断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 5.值班查岗：支持值班查岗功能； 6.1路开关量输入，2路常开输出 7.1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； 8.支持存储至少10000条日志。 9.提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 10.蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） 11.交流输入电压 220V 50Hz 12.直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 13.工作温度 0℃～+50℃ 14.作湿度 ≤95%RH |
| 6 | 消防控制室人员离岗监测 | 1.最大图像尺寸：2688×1520 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 2.图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 3.SVC编码：H.264，H.265 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：Main Profile/High Profile 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 子码流压缩标准：H.265;H.264 视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps 4.内置不小于1.5TOPS算力的芯片，支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、呼救识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可以正常检测和报警（提供具有CNAS/CMA标识的检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 5.异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障 6.功耗：有线：≤10W 7.设备应具备高温报警功能，支持设定0℃~120℃高温报警阈值，1~600s温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。可在10s内探测到距离设备50m处面积为0.1㎡的火盘中燃烧的火焰并报警（提供具有CNAS/CMA标识的检验报告复印件并加盖供应商商公章证明）； 8.设备可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮（提供具有CNAS/CMA标识的检验报告复印件并加盖供应商公章证明） 9.使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结) 10.防护等级：IP67 |
| 7 | 消防通道占用监测 | 1.支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别； 2.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 3.白光距离: 最远可达30 m最大图像尺寸: 2688 × 1520 4.报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A）具有RS-485 复位: 支持 5.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（提供具有CNAS/CMA标识的公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明）； 6.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 7.供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W 8.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供具有CNAS/CMA标识的检验报告复印件并加盖供应商公章证明） 9.防护: IP66" |
| 8 | 室内消防栓水泵液压传输装置 室内喷淋系统水泵液压传输装置 | 1.测量范围：0～2.5MPa（量程可定制） 2.测量精度：0.5％FS 3.过载压力：5MPa 4.通讯方式：NB、4G 5.工作温度：温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH 6.防护等级：IP68 7.供电方式：内置锂亚电池19Ah，设备超长续航 8.具备本地蓝牙配置和固件升级能力，并配置专用手机APP 9.低功耗待机电流≤45uA 10.专用段码显示屏，实时查看设备工作状态；压力值、信号强度、电池电量等 11.压力上限、下限、动态变化阈值可设置。（默认采样频率5分钟/次，发送间隔240分钟/次） |
| 9 | 组合式电气火灾监测装置 | 1.额定电压：AC-220V，波动范围：标称值的 85％～110％； 2.频率：50Hz，允许偏差±5％； 3.额定电流：≤15mA； 4.额定功率：≤4W； 5.漏电流监测：监测范围：0~1000mA，测量精度≤1mA（≤100mA）, ≤ ±1%（>100mA）； 6.导线温度监测：10 路温度输入，监测范围 0~150℃，精度≤±3℃； 7.1 路漏电流接口、10 路相线温度接口、1 路RS485 接口、1 路 DO 继电器输出。 |

三、其他需求

1.为便于管理，供货方所用设备须接入重庆市消防总队物联网系统或平台，包含三年数据传送流量费。

2.安装的前端消防物联感知设备须符合下列文件要求。

2.1渝消办〔2021〕5 号重庆市消防救援总队办公室关于印发《重庆消防物联网信息传输设备网络通信协议（修订版）》的通知。

2.2重庆市消防物联网信息传输设备接入指导手册1.0版。

3.供货方须配合医院与永川区消防支队及重庆消防总队进行相关信息的上报和对接。

4.施工前须在医院相关部门办理施工许可申请；所有线路均需要进行穿管处理，安装线路须按照规范有序施工布线，且必须做好相应线路及接线端子的清晰标识。施工后需对场地进行清理打扫。

5.在施工过程中，供货方应采取有效的安全措施，保证施工人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

6.供货方完成安装调试后须对相关人员进行培训并提供培训记录。

附件2：消防物联网信息传输设备的商务需求

- 产品质量及质保期：

1.1供货方提供的产品为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，提供产品检验报告或合格证明；

1.2供货方提供的产品及其配件等质保期1年及以上，质保期内对自然损坏需免费维修、更换。

2.现场勘察：供货方统一进行现场勘察现场，相关情况咨询请联系李老师（联系电话：19923605644）。

3.工期要求：采购合同签订后，供货方在接到采购方电话通知15日内完成安装及调试工作。

4.报价要求：供货方报价为包干价，包含材料费、运输费、人工费、机械使用费、数据传送流量费、管理费、安全文明施工费、税费等各项费用。

5.验收方式：

5.1设备顺利接入重庆市消防总队消防物联网建设平台，接入平台须经重庆市消防总队认定成功；

5.2设备调试安装完毕，能正常使用后，采购方组织双方人员一起验收，验收合同后双方人员共同签字确认。

6.付款方式：

6.1合同签订后供货方向采购方转账支付合同金额的8%作为履约保证金；

6.2验收合格后，供货方提供验收资料、有效合法的发票，经采购方审核无误后60日内以转账方式向供货方支付合同价款100%；因供货方开具发票不符合要求的，采购方有权拒绝支付合同价款且不承担任何延迟履行的责任；

6.3履约保证金在质保期满后无息支付（合同质保期指的是：从设备验收合格的次日起开始计算，共计X年，若质保期有特殊情况，需经双方进行确认）

7.售后服务：供货方接到采购方通知后应立即响应，电话咨询不能解决的应在24小时内安排技术人员到达现场处理，直至解除设施故障，给采购方造成损失的还应由供货方负责赔偿。供货方应认真履行售后服务承诺，质保期后提供售后服务的，维修只收取配件费。供货方提供有效的售后联系人和电话，如有变更，应及时通知采购方。

附件3：

报价单参考模板

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 质保期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 工期(天) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本次报价须为人民币报价。报价表应包含产品的名称、品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量、金额等内容。以上报价均为全费用综合报价，应包含但不限于材料费、运输费、人工费、机械使用费、数据传送流量费、管理费、安全文明施工费、税费等各项费用；因供货方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。

2.请供应商完整填写本表；

3.该表可扩展；

4.产品名称以产品出厂证明上的实际名称为准。

供应商：                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

附件4：

技术（质量）响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、技术需求、其他需求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附件5：

商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“附件2、商务需求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。。