重庆医科大学                                                      单一来源采购文件


重庆医科大学附属永川医院

比  选  文  件

项目编号：2025FW134
项目名称：兴龙湖院区及大安院区暖通系统维保服务
采购人：重庆医科大学附属永川医院

二〇二六年二月

目录
- 2 -第一篇 比选邀请书


- 2 -二、资金来源与项目预算


- 5 -第二篇 供应商须知


- 5 -二、比选文件


- 13 -第三篇 项目服务需求


- 22 -第五篇  合同草案条款


- 24 -第六篇  响应文件格式要求


- 24 -四、资格文件及其他


- 24 -五、其他应提供的资料


- 25 -一、经济部分


- 25 -（一）比选报价函


- 26 -（二） 分项报价明细表


- 27 -二、服务部分


- 27 -（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料


- 28 -（二）服务响应偏离表


- 29 -三、商务部分


- 29 -（一） 按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料


- 30 -（二） 商务响应偏离表


- 31 -（三）其它优惠承诺（格式自定）


- 32 -四、资格条件及其他




第一篇 比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院对兴龙湖院区及大安院区暖通系统维保服务项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的潜在供应商参加。
一、比选项目内容

	项目名称
	成交供应商数量（名）
	备注

	兴龙湖院区及大安院区暖通系统维保服务
	1
	服务期：自合同签订生效之日起2年


二、资金来源与项目预算：医院自筹,项目预算：49万元/两年。
三、供应商资格要求

成交供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

1.参选供应商须具备有效营业执照，其经营范围应包含空调系统维护保养或维修空调或维修制冷设备等制冷设备维修保养相关内容。 

2.参选供应商指派技术人员及维护人员须具备相应的执业资格证书，包括但不限于制冷与空调作业的特种作业安装修理证、低压电工证等。

3.参选供应商所指派的技术人员及维护人员，年龄不得超过55岁，且需身体健康，提供健康证。 

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆医科大学附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）比选公告期限：自采购公告发布之日（2026年2月2日）起三个工作日。

（三）报名方式

凡有意参加的供应商，请于2026年2月2日00:00时至2026年2月4日24:00时（法定公休日、法定节假日除外）现场递交或顺丰邮寄纸质版资质文件报名。
报名方式：请务必将参与比选的采购项目名称及采购项目编号、供应商名称、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址、法人授权书，供应商一般资质和特定资格要求等相关信息，盖鲜章后的清晰纸质版文件现场递交或者通过顺丰邮寄给采购办李老师收(收件地址:重庆市永川区萱花路439号采购办,李老师:023-85385105,请一定使用顺丰邮寄，拒收到付邮件)。
报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。
（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交纸质版报名资料（重庆医科大学附属永川医院采购办公室）。

2.按时递交了响应文件（重庆医科大学附属永川医院综合楼四楼会议室）；

（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼四楼会议室（地址：重庆市永川区萱花路439号）

（六）响应文件递交开始时间：待定。
（七）响应文件递交截止时间：待定。 

（八）比选开始时间：待定。
五、本项目无需购买比选文件

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在重庆医科大学附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未按时报名的，其响应文件恕不接收，超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与比选或不接受合同分包、转包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

七、联系方式

采购人：重庆医科大学附属永川医院

联系人：李老师

电  话：（023）85385105  

地  址： 重庆市永川区萱花路439号

第二篇 供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件


（一）比选文件由比选邀请书、供应商须知、比选项目技术需求、比选项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）医院所作的一切有效的修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）比选文件的解释

供应商如对比选文件有疑问，必须以书面形式在比选截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第三、四、五篇全部内容。

三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、本项目不接受联合体参与及合同分包、转包。

3、比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

（二）报价要求：

1.本项目采用总价包干形式，包含本项目的维护保养内容，在合同履行期内不再以任何理由进行收费；（报价表详见第六章）
（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4. 邮寄、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.响应文件投递截止时间：参阅比选邀请书。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，医院对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

4、如果响应文件通过邮寄或快递递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。
（八）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，应为无效响应：

1.不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

    2.法定代表人或其授权代表未参加比选；

3.响应文件不按规定签字、盖章；

4.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动的；

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

7、同一合同项下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的；

8、供应商以联合体形式参与比选的；

9、供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、比选程序

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行比选。在正式比选前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查各供应商只有在完全符合比选要求的前提下，才能参与正式比选。审查内容表如下：

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，评审小组对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	响应人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	响应人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格要求的要求提交（如果有）。


注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息    

 2、符合性审查。依据比选文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下： 

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个方案响应。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合比选文件要求。

	3
	服务部分
	响应文件内容
	本采购文件第三篇服务需求所有部分

	4
	商务部分
	响应文件内容
	本采购文件第四篇商务需求所有部分

	5
	响应有效期
	响应文件内容
	响应有效期为响应截止日期后90天内


（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。最后报价不能超过初始报价，否则失去成为成交候选人的资格，也不进入下一步评审排名。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）比选结束后，评审小组要求参加正式比选的供应商在规定时间内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

（一）评审办法

1、评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2、根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

（二）评审细则：

本项目采用综合评分评标法（满分100分）

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	参选服务费报价

(20%)
	20分
	参选服务报价最低的供应商的投标报价作为服务报价评标基准价。

2.投标服务报价得分=（服务报价评标基准价／投标服务报价）×分值。
	注：1.参选报价得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	
	参选配件报价

(5%)
	5分
	配件报价总和最低的参选供应商的报价作为配件评标基准价。

2.投标配件报价得分=（配件评标基准价／配件投标报价）×分值。
	

	2
	服务部分

(50%)
	50分
	1.方案完整性（14分）

(1)维保方案需覆盖招标合同设施设备清单（含风冷热泵机组、组合式空气净化机组、多联机组、直膨式空调机组、吊顶式新风机组、风机盘管机组、离心式风机、隔离电源柜、UPS设备、输配管网、保温设施、强弱电控制设备）中的全部设施设备，方案包含全部设施设备得6分，遗漏一类设备扣0.5分，扣完为止。

(2)维保方案应包含日常维护、季度保养、年度保养计划，以及预防性维保方案，最高得8分，每缺少1项扣2分。
	此编制方案纳入维保实际执行方案，编制方案内容应结合现场实际情况且齐全详细，未结合现场实际情况或无相关描述不得分，方案格式自拟。

参选前三个月相关人员的社保证明、相关资质证书复印件并加盖公章。

常用设备、机械工具及材料提供照片或采购发票证明文件，加盖公章。

参选供应商基于本项目投标报价及内容，额外提供服务内容的，需额外注明。

	
	
	
	2.数据支撑与现场适配（10分）

（1）附现场调研优化运行报告（含设备运行参数、故障情况、设备磨损数据），按类提供具有建设意见的完整报告得3分，每提供1类得1分，不提供不得分。

（2）方案中引用现场设备技术手册参数标准并作为后续维保执行标准的（例如：净化机组出风温湿度、风压差值，室外机冷媒充注量、室外机最大运行电流、室外机运行噪声，内机运行噪声、内机出风口温度，UPS浮充电压、电池内阻、最大后备时间，风机电机注油量及次数，隔离电源柜绝缘阻值等），每引用一类（每个内容为一类）设备得1分，最高7分。


	

	
	
	
	3.可执行性（6分）

（1）明确责任人工作分工（24小时驻场人员、技术人员、支持团队等），并作为方案执行，分工清晰，有具体工作内容的得4分。未提供或提供内容不完整不得分。

（2）提供维保过程记录模板（如主机检修文字记录、水印影像记录），符合招标文件要求得2分。（至少含有检修时间、地点、维保人员签字、使用科室、院方管理人员签字、检修内容和结果、检修完成状态等要素；检修影像记录模板要求可追溯拍摄时间，查验真伪。）
	

	
	
	
	4.应急预案（10分）：

（1）至少包含主机故障、冷媒泄漏、风机盘管漏水、电机故障等场景，应急处置措施详细且完善得6分，每缺少一项应急处置措施扣2分，不提供不得分。

（2）提供24小时应急处置小组，明确应急响应时间和流程，得4分，不提供不得分。
	

	
	
	
	5.安全文明施工（10分）：

（1）施工管理措施（8分）

①提交分时段施工计划（避开科室空调使用高峰期），符合得2分。

②提交施工中扬尘、噪音和消防等控制措施，需明确施工人员安全防护措施并制定危险作业应急预案或现场消防管理方案，每项措施得2分，最高6分。

（2）风险规避（2分）

(1)提供近三年没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门处罚的声明（以书面承诺形式声明，需盖章），得2分；
	

	3
	商务部分

(25%)
	25分
	参选供应商技术人员资质（12分）：

1.参选供应商须配备完善的技术服务团队，每拥有一名在职服务保障工程师（须具备机电类或暖通类中级工程师及以上职称），每符合一名人员即可获得2分，最高得分6分。

2.参选供应商每拥有一名在职服务保障技术人员，持有制冷工技师证书者得3分，持有高级工证书者得2分，持有中级工证书者得1分，最高得分6分。
	提供参选前三个月相关人员的社保证明、相关资质证书复印件并加盖投标方公章。

	
	
	
	参选供应商服务保障人员资质（8分）：

1.参选供应商负责本项目维保工程师，同时持有制冷与空调作业证和电工证，每符合条件1人得2分，最高6分

2.驻场维保人员同时持有制冷与空调作业证和电工证，每符合条件1人得1分，最高2分。
	提供服务机构营业执照及开标前三个月相关人员的社保证明、相关资质证书复印件并加盖投标方公章。

	
	
	
	企业业绩（5分）：

参选供应商提供2022年至今，采购项目规模、复杂程度、技术要求方面相近的维保合同复印件，内容须涵盖但不限于多联机项目维保、净化空调维保或暖通设备安装改造等方面。每提交一份符合要求的合同复印件，得1分，最高可累积至5分。
	提供合同复印件并加盖投标方公章。


3.比选流程：

1. 资格符合性检查

依据法律法规和比选文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据比选文件的规定，对供应商的响应文件从技术、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应比选文件的要求。

3.若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购比选中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取最终报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

4.成交供应商的确定：

（1） “第三篇 项目服务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

（2） “第四篇 项目商务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

（3）评审小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审比选小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（4）评审小组将依照评审办法提出成交候选人。
5.成交供应商的变更

（1）成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

（2）拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

6. 采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（试行）》第二十八条第一款（五）规定的情形除外。

七、成交通知

1.成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

2.接到采购结果通知后30天内必须来医院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃供应商资格。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1、质疑时限、内容

（1）供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、项目编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

（3）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

（1）供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

2、采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商

履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
 项目服务需求

   一、服务需求
1.项目基本需求：本次采购服务涵盖重庆医科大学附属永川医院兴龙湖院区全科楼以及大安院区暖通系统设备的维保服务，旨在保障暖通系统设备安全且高效地运行，从而满足医院各科室的使用需求。

2.设备及维保范围：涵盖兴龙湖院区全科楼的风冷热泵多联机、吊顶式新风机组、薄型风机盘管、输配管网（包含冷媒管路、冷凝水管路及风管等）、管件（软接、阀门等）、保温设施、空调强弱电系统（含空调配电柜）以及空调控制系统（含空调控制柜）等的日常维护、故障应急处理、系统性能优化与清洁服务。

主要设备规格和数量如下：

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	品牌

	1
	MX7多联式空调室外机
	RFC335MX7/RFC400MX7/RFC450MX7/

RFC504MX7/RFC560MX7/RFC680MX7
	93
	台
	海尔

	2
	薄型风机盘管室内机
	RFTS32MX/RFTS36MX/RFTS45MX/RFTS50MX/RFTS56MX/RFTS63MX/RFUT90M/RFUT100MX等
	784
	台
	海尔

	3
	吊顶式新风机室内机
	XHBQ-D10TZ/D10TH/D15TD/D20TD/D25TD/D50D
	96
	台
	环都拓普


3.涵盖大安院区诊疗中心（含PCR实验室）、行政楼、负压病房楼内的组合式空气净化机组、直膨式空调机组、多联式空调机组、风冷热泵模块机组、吊顶式新风机组、离心式风机、风机盘管、隔离电源柜、UPS设备等，输配管网（包括冷媒管路、冷凝水管路及风管等）、管件（软接、阀门等）、保温设施、空调强弱电系统（含空调配电柜）以及空调控制系统（含空调控制柜、空调BA系统）等的日常维护、故障应急处理、系统性能优化与清洁服务。

主要设备规格和数量如下：

	序号
	名称
	型号/编号
	数量
	单位
	品牌

	1
	组合式空气净化机组
	MKZ1119DAX/MKZ1015DAX/MKZ1017DAX/MKZ1319DAX/MKZ0711DAX/MKZ0814DAX等
	62
	台
	美的/欧博

	2
	直膨式空调室外机组
	MDV-1010W/D2SN1-8X(I)/MDV-615W/D2SN1-8V(I)/MDV-785W/D2SN1-8X（I）等
	62
	台
	美的/欧博

	3
	多联机室外机组
	MDV-1410(50)W/D2SN1/MDV-900W/D2SN1-8X(I)/MDV-450W/D2SN1-8V（I）等
	47
	台
	美的

	4
	低噪声离心式风机
	HTFC(B)-III-12(01)/HTFC(B)-III-09(01) /HTFC(A)-III-15(01) 等
	124
	台
	天马

	5
	吊顶式新风机组
	MDV-D280T1/XFBP2N1(X)/MDV-D280T1/XFBP2N1（X）等
	5
	台
	美的

	6
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D80Q4N1-D/MDV-D71Q4N1-D等
	946
	台
	美的

	7
	超薄小型风管式室内机
	MDV-D71T2 BP3N1-D1B/MDV-D45T2 BP3N1-D1B等
	168
	台
	美的

	8
	风冷模块机组
	ZYJ-17-P-T-V/ZYJ-4-P-W-T等
	11
	台
	欧博

	9
	电子水处理仪
	SCL-20/32
	10
	台
	SPCL

	10
	UPS设备
	3C3-160KVA配套12V 100Ah 64节
	1
	套
	BINLI

	11
	UPS设备
	3C3-40KVA配套12V 55Ah 32节
	2
	套
	奥普森

	12
	UPS设备
	3C3-30KVA配套12V 40Ah 32节
	1
	套
	奥普森

	13
	UPS设备
	C10KS 10KVA配套12V 24Ah 16节
	1
	套
	正信

	14
	IT隔离电源柜
	DG-10KVA
	10
	台
	中电


4.技术维保服务内容：

①中央空调系统维保要求：依据《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）、《空调通风系统运行管理标准》（GB 50365-2019）和《医院中央空调系统运行管理》（WS 488-2016）等国家和行业标准，对多联式空调系统设备、新风净化系统设备和排风系统设备等进行监测、管理、维护保养和清洗消毒工作。具体内容为：

（1）维保期间，成交供应商需指定本项目专门负责人，负责维保工作计划制定与实施和采购人协调处理相关事宜。

（2）成交供应商指派的24小时驻场人员（具备快速处理故障能力）应具备2年以上风机盘管维修工作经验或水电安装维修经验，且持有有效的低压电工作业证件。 

（3）成交供应商指派的技术人员（指多联机组维修工程师）须有3年以上风冷热泵多联机维修工作经验并具备水电安装维修经验，须持有有效的低压电工作业证件和制冷与空调设备安装修理作业证。

（4）成交供应商服务人员需服从医院管理，协助医院建立各种规章制度，建立设备设施维护、维修、更换记录和台账，严格落实安全生产责任制。

（5）成交供应商服务人员在进行维护保养和维修工作时，必须遵循医院的文明及安全施工规定，并制定并执行相应的安全文明施工方案。该方案应涵盖场地保护、安全施工和扬尘防治等方面内容。在使用科室内施工期间尤其要注意使用文明礼貌用语，避免与他人发生争执，并保持和蔼可亲的态度。

（6）成交供应商须制定针对风冷热泵多联机系统、组合式净化空调系统及其附属设备和设施、配套强（弱）电系统、输配管网系统、风管系统等可能出现的突发情况的整体应急预案。

（7）当设备运行出现故障时，成交供应商驻场维保人员须30分钟内到达现场。工程技术人员须在30分钟内作出响应，并及时处理故障。对于制冷机组停机、制冷剂泄漏、压缩机烧毁等修复难度较大的重大故障，需在7天内维修完成；机组主板、机组控制器、电机故障等一般性故障应在5天内解决；单台盘管不制冷、过滤器阻塞、线控器失灵等简易故障则应在1天内修复。（成交供应商应备有常用易损件，例如综合调温线控器、常用风机盘管电机、波纹管软接及一些辅助材料，并配备现场维护所需的常用工具，如高压清洗机、梯子、温湿度检测仪、风速仪、万用表、噪音检测仪、手电钻及扳手、螺丝刀等）

（8）成交供应商须为该项目制定一份详尽的维护保养方案并执行。该方案应涵盖每月、每季、每年的保养内容、频率及预期效果，其内容应包含但不限于以下列项：（注：所有项目必须按照备注中的时限进行检查，并记录检查结果。在主机检修过程中，必须进行影像（含时间水印）记录，并将整理后的资料交由业主存档。检查记录需由采购人科室使用人员、管理人员以及成交供应商维护人员签字确认。

（9）空调主机部分：

	序号
	内容
	备注

（频次）

	1
	检查制冷系统高压、低压是否正常。
	每月一次

	2
	检查阀类（膨胀阀、电磁阀、四通阀、节流阀等）是否功能正常
	每月一次

	3
	检查压缩机绝缘电阻、三相电压、电流及其吸排气温度是否正常。
	每月一次

	4
	检查散热风机轴承、扇叶和动平衡、噪声是否正常。
	每月一次

	5
	检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏，发现漏点及时处理，补充制冷剂；
	每月一次

	6
	检查室外机组冷凝器翅片脏堵情况，并计划清洗。
	每季度一次

	7
	检查机组控制柜供电部分及电控部分功能是否正常，进行除尘清洁并紧固连接端子。
	每年两次

	8
	冬夏季运行前对主机进行系统性检查，检查空调主机的各项参数以及安全保护功能是否正常。
	每年两次


（10）风系统部分

	序号
	内容
	备注

（频次）

	1
	检查风口、风道、软接、温湿度传感器与紫外线灯，对损坏配件、部位进行修复及更换。
	每月一次

	2
	检查负压系统运行状态，校验并调节负压梯度至正常范围。
	每月一次

	3
	各机组回风口、出风口、初效过滤网清洗消毒。
	每月一次

	4
	检查接水盘冷凝水管破损、阻塞等情况，并及时处理。
	每月一次

	5
	检查冷媒管路与凝结水管的保温层是否有破裂情况，若发现破损，需及时重新做保温处理。
	每月一次

	6
	检查风机盘管送风量、送风温度数据是否符合设计规范，如不符合应采取相应措施。包括检查电机转速是否正常、风机叶轮的正反转是否正常、空气表冷器是否有积尘、回风过滤网是否堵塞等。一旦发现问题，应立即采取措施进行处理，包括无条件清洗风机叶轮、翅片、盘管等，所采用清洗剂须满足对人体呼吸系统无毒副作用、除污杀菌效果佳、可生物自然分解、含有金属疲劳抑制剂、对机组无腐蚀且适用于所有金属，特别是铝、铜。清洗后的标准要求洁净无灰尘油污、无异味，过滤网及热交换器无附着物，透光、通风、散热性良好，翅片无倒伏情况。
	每月按需

	7
	检查电机、皮带、转动轴承、风轮以及阀门的运行状况，并加固连接件等。
	每月一次

	8
	检查机组电气配电柜，确保所有连接线路无过热或变色问题。接线柱（头）必须紧密、牢固且可靠。柜内部应保持干净整洁，标识应清晰可见，同时，所有电压、电流读数及其对应的指示灯应处于完好状态。
	每季度一次

	9
	系统运行中定期对电机、空气净化机组机柜进行清洁消毒，对电机补加合格润滑油。
	每季度一次

	10
	检查机组控制柜供电部分及电控部分功能是否正常，进行除尘清洁并紧固连接端子。
	每年两次


（11）其他

	序号
	内容
	备注

（频次）

	1
	依据国标《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013》第 3.0.2 标准要求，对大安院区手术室各房间的洁净度进行检测。检测过程与结果需形成纸质文档（具有法律效力），提供给采购人相关管理人员核查备案。
	每年一次

	2
	每次换季时对主机、管网及其他相关风管、支架等部件除锈并涂刷防锈油漆，油漆质量需达到相关标准。
	每年一次

	3
	测试UPS电池组的内阻和电压，并出具书面报告。
	每年一次


（12）其他采购人安排的临时性维护保养内容。

5.基本要求：

①成交供应商维护保养人员如发现中央空调维修保养范围以外的损坏情况，需维修或更换时，必须及时报告采购人相关管理科室人员，经同意后方可实施。

②成交供应商需按照合同要求按时完成维保范围内维护保养项目并每半年提交履约情况汇总报告。

③采购人如有临时赋予的相关任务，成交供应商应积极无条件配合。

④若采购人遇有大型活动、检查，成交供应商须无条件配合院方完成相关工作。

⑤成交供应商须按照有关规定给中央空调维修保养人员办理社会保险（含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤、生育保险等）。在用工期间须严格遵守劳动法的相关规定，中央空调维修保养人员的月工资不能低于重庆市人力资源和社会保障局规定的技术工人最低工资标准。

⑥成交供应商中途不得随意变更常驻人员，若须变更需提前30天书面报告采购人，经采购人同意后方可更换，否则按违约处理。

7.安全责任界定：成交供应商维保人员所从事的一切工作均应得到采购人相关部门及人员许可。动火、动焊需严格按医院相关管理制度和程序申请，提前书面向医院管理部门备案，待同意后方可施工，若出现因操作引起的安全事故（包括人身伤害和财产损失）由成交供应商负责。若对采购人财产设施造成损坏，应照价赔偿并恢复。
8.考核机制：

①若收到各科室有效投诉，经采购人管理科室调查属实的，每次扣款100元（壹佰元整）。累计从当年度的维保费中扣除。

②采购人提出的意见及建议，成交供应商须立即做出整改及反馈。拒不整改或者同一季度发现两次及以上，将予以500元（伍佰元整）为基数成倍数的罚款（第二次500元，第三次1000元，第四次1500元，以此类推，仍从当年度的维保费中扣除），情况严重者，采购人有权提出解除合同，所有损失由成交供应商承担。

③合同期内成交供应商工作人员出现工作能力低下、服务态度差（收到科室投诉，经确认为有效投诉）、违反采购人规章制度、严重影响采购人的声誉、妨碍正常医疗工作秩序等情况，采购人提出更换涉事成交供应商工作人员而成交供应商延迟更换的，成交供应商须为此承担违约金1000元/人/月（壹仟元整每人每月）；延迟维修维保工作任务超过1月未完成的，成交供应商为此承担违约金3000元（三千元整），且采购人有权随时解除合同。（确认的扣款均从当年度维保费扣除）。

④成交供应商工作人员不服从采购人所授权职能管理科室指导监督及管理的，采购人所授权职能管理科室将对其发出整改通知书，该通知书通过邮递、邮件、网络软件等方式送达成交供应商处即认为成交供应商接收，即刻生效。要求成交供应商限期整改。拒不整改者，成交供应商为此承担违约金200元/次（贰佰元每次），以此类推情节严重或同一事项累计出现三次及以上，成交供应商为此承担违约金2000元/次（贰仟元每次），采购人可以随时终止合同。

⑤人员考勤方面：每月对在岗人数进行考核，每缺岗一次按200元（贰佰元整）扣除，以此类推。当月若人员缺岗次数达到3次，采购人有权解除合同，且成交供应商按照当月服务费的20%向采购人支付违约金。

⑥成交供应商工作人员出现工作期间饮酒或酒后上岗、在院内工作场所打牌的情况，成交供应商为此承担违约金100元/次/（壹佰元每次）；并更换驻点人员。（上岗饮酒或酒后上岗者所导致的一切后果，责任由成交供应商自行承担）。

⑦成交供应商工作人员出现因工作处置不当而被投诉（经采购人调查属实的）或者因工作质量低劣而被采购人提出整改意见的情况，成交供应商为此承担违约金100元/次（壹佰元每次）；情节严重或累计出现三次者，采购人有权提出更换要求。

⑧成交供应商工作人员出现懈怠履行采购人院内治安消防安全维护义务，遇应急事态或安全隐患等特殊情况未立即向上级报告、因失职未能及时发现治安消防等安全隐患并果断采取防范措施或者因失职发生工作差错的情况，成交供应商为此承担违约金2000元/次（贰仟元每次）；采购人有权提出更换要求。必要时解除合同。

⑨成交供应商工作人员出现损坏采购人公共设施设备或故意损坏采购人公共设施设备的情况，成交供应商承担等价赔偿责任，同时成交供应商为此承担违约金1000元/次（壹仟元每次），且采购人有权对成交供应商提出更换人员要求。

⑩成交供应商工作人员在工作地点和工作时间与他人发生争吵和肢体冲突的，成交供应商为此承担违约金200元/次（贰佰元每次）；情节严重或累计出现三次者，采购人有权提出更换要求，同时成交供应商承担相应法律及一切经济赔偿责任。

⑪成交供应商在接受上级主管部门相关检查时，被发现存在维修维护质量低劣产品、工作环境脏乱差、值班室内私拉乱接电线、使用大功率电器，以及各项记录未按要求填写等情况。成交供应商为此承担违约金500元/次（伍佰元每次）；情节严重或月累计出现三次，成交供应商为此承担违约金5000元/次（伍仟元每次），同时成交供应商承担上级主管部门给出的相应法律及一切经济处罚责任。且采购人有权提出解除合同。

⑫因成交供应商履行合同的行为对采购人造成的一切不利后果，包括行政责任和民事责任，均由成交供应商承担；成交供应商还应赔偿因成交供应商上述行为对采购人造成的损失。

⑬成交供应商违背向采购人提供其工作员工的身份资料的义务，或懈怠接受公安机关可能的相关审查的，由此导致的一切不利后果，均由成交供应商承担。

⑭末端风机排管的翅片堵塞应无条件维护保养和清洗，不得以任何理由拖延或拒绝清洗，发现堵塞超过5天未清洗的成交供应商为此承担违约金500元（伍佰元整），超过10天未清洗的成交供应商为此承担违约金1000元（壹仟元整），超过15天未清洗的成交供应商为此承担违约金2000元（贰仟元整）且采购人有权解除合同。

⑮采购人将根据维保合同内容约定对成交供应商工作量进行考核（附件1），结合考核机制进行评分，支付和扣除维保款项。

附件1：考核表及其他
第四篇  项目商务要求

一、商务需求

1.服务期：自合同签订生效之日起2年。
2.服务地点：重庆医科大学附属永川医院兴龙湖院区全科楼和大安院区。

3.费用约定：①本合同采用总价包干形式，包含以上维护保养内容，在合同履行期内不再以任何理由进行收费；

②成交供应商对维保范围内的设备进行维修时，维修和更换所需的辅料、工具及人工费用由成交供应商承担。单次维修配件和材料总价值小于等于200元，由成交供应商提供，并承担费用。

③在设备维护保养过程中，若涉及依照报价表2（见第六章）报价的配件更换，甲方可自主选择从成交供应商处采购该配件，同时采购人也可按照程序进行自主招标采购。此外成交供应商有义务按照约定价格提供配件，否则将被视为违约，将按照考核相关办法进行处罚；若采购人选择自行采购报价单内相关零配件和材料，成交供应商有义务为采购人进行更换，费用由成交供应商承担。 

④在维护保养过程中，如果成交供应商邀请第三方工程师参与技术维护，相关费用由成交供应商自行承担；若因成交供应商维护技术能力不足导致故障无法在合同约定时间内解决，经采购人书面通知后成交供应商仍未采取改进措施，采购人可自行通过相关程序聘请第三方进行维护保养，由此产生的费用由成交供应商负责支付（从维护保养款项中扣除）。

⑤关于改造和维修范围的界定：在现有设备基础上仅进行配件更换或维修，未新增功能及配件的，界定为维修，相关人工费（包含维保单位因自身原因，聘请第三方人员如焊工、管工、钳工、搬运工等进行维护的费用）已包含在维保费用内，无需额外支付；若涉及在现有设备基础上新增设施、设备等内容，则界定为改造，相关人工费、材料和设备未包含在维保费用内，需另行议价或者采购人按程序进行采购。

4.付款方式：①该项目服务费由采购人每半年支付一次，根据考核（见考核表、考核机制）最终结果进行全额或部分支付，具体支付办法如下：

（1）考核评级为优秀，全额支付半年维保费用；考核评级为良好，只支付95%半年维保费用，需成交供应商提交整改计划，并限期完成相关问题整改；

（2）考核评级为合格，只支付85%半年维保费用，需成交供应商提交整改计划，并限期完成相关问题整改；

（3）考核评级为不合格，终止合同，扣除未支付款项并追究违约责任。

②在该项目中，自合同生效起，更换“附件 2：配件供给方案中所列的备品配件。在成交供应商完成安装调试工作且经采购人验收合格后，每季度进行一次结算。 

5.现场踏勘：

鉴于本项目维保内容的专业性与现场工况复杂性，采购会前将另行安排时间统一进行现场踏勘（联系人：晏老师，电话：023-85371292），投标方应安排专业人员参与，对维保范围、内容等进行全面、细致的勘查和了解，并自行评估踏勘充分性确保对项目实际情况有清晰、准确地认识。未参与或者现场踏勘不全面的投标方，一旦中标，不得以踏勘缺失、维保范围认知偏差、现场条件误判等理由拒绝签署合同或者主张合同变更以及拒绝履行所约定的各项义务，投标人应自行承担因未进行现场勘探或者踏勘不足导致的报价偏差、实施方案缺陷等风险，招标人对投标人自行认知不足和错误导致的损失概不担责。 
二、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

三、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商违约按本项目“第六篇 合同草案条款”中违约责任条款支付违约金。                                                                    
（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

                第五篇  合同草案条款
一、定义

（一）采购人（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、服务内容

合同包括以下内容：服务项目名称、主要内容、服务要求、付款方式等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即不变单价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的服务项目，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经采购人书面同意，乙方不得将本合同范围的服务项目全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方提供的服务需符合国家相关法律法规，并满足采购人提出的相关要求。

（二）如在服务过程中出现争议问题，乙方应同本项目“第四篇 项目商务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第四篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

七、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

八、合同争议的解决

（（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，任何一方均可向永川区人民法院起诉。

九、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

十、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）比选报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）按照“第三篇 项目服务需求”提供相应资料

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）按照“第四篇 项目商务需求”提供相应资料
（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格文件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）组织机构代码证复印件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函
（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（七）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第六篇后模板）。
五、其他应提供的资料

1、其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分
（一）比选报价函

比选报价函
重庆医科大学附属永川医院：

我方收到____________________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务、商务需求，初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

分项报价明细表

报价表1
	项目
	单价（元/月）
	两年总计（元）
	备注

	
	
	
	


注：①本合同采用总价包干形式，包含以上维护保养内容，在合同履行期内不再以任何理由进行收费；
供应商名称（公章）或自然人签署：

                                                    年     月     日

报价表2

1. 本表所列配件中，标注为“◆”的配件由成交供应商提供并承担全部费用，提供的配件为原厂配件或适配的合格配件，验收时提供有效合格证件。
2. 本表所列配件，需由响应人实地考察后补充完整，并确保完全响应。无论是◆标注配件还是非◆标注的配件以及中标人根据实地考察结果新增的表单外配件，均由维保单位负责更换、调试至正常运行，采购人不再承担更换、调试费用。

3.合同期内非◆标注配件价格不得上涨，且提供价格下调机制（如遇原厂或市场价下调需同步下调）。

4. 成交供应商必须确保所提供的配件为原厂正品或合格的适配配件，且符合设备原厂的技术标准及质量要求。若在使用过程中发现配件质量不达标导致设备故障，维保单位需承担相应责任，包括但不限于免费更换合格配件、赔偿因配件问题导致的设备损坏及其他直接经济损失。
	序号
	名称
	现有规格/型号
	现有品牌
	供货品牌
	数量
	单位
	价格

（元/含税）
	质保（≥1年）

	1
	变频压缩机
	ANB52FKEMT
	三菱重工
	
	1
	个
	
	

	2
	变频压缩机
	SAVC070D44ULK
	美的/GMCC美芝
	
	1
	个
	
	

	3
	变频压缩机
	VP292KFE-TEP-522
	艾默生
	
	1
	个
	
	

	4
	变频压缩机
	C-SCP400H38A
	松下
	
	1
	个
	
	

	5
	变频压缩机
	C-SCP315H38A
	松下
	
	1
	个
	
	

	6
	变频压缩机
	C-SBN523H8D
	松下
	
	1
	个
	
	

	7
	R410a
	22.7kg/罐
	巨化
	
	1
	罐
	
	

	8
	冷冻油
	FV68S
	出光
	
	1
	升
	
	

	9
	四通阀
	SHF-35B-67-04
	三花
	
	1
	个
	◆
	

	10
	电磁阀
	FDF2A
	三花
	
	1
	个
	◆
	

	11
	膨胀阀
	
	
	
	1
	个
	
	

	12
	高/低压传感器
	适配机组
	海尔/美的
	
	1
	个
	◆
	

	13
	多联机室外机变频板
	适配机组
	海尔/美的
	
	1
	块
	
	

	14
	多联机室外机电脑板
	适配机组
	海尔/美的
	
	1
	块
	
	

	15
	多联机室外机电源板
	适配机组
	海尔/美的
	
	1
	块
	
	

	16
	多联机室外机功率模块
	适配机组
	海尔/美的
	
	1
	块
	
	

	17
	内机电脑板
	适配机组
	海尔/美的
	
	1
	块
	
	

	18
	温度传感器（排气/油温/吸气/内环温/气管/液管等）
	适配机组
	海尔/美的
	
	1
	个
	◆
	

	19
	多联机室外机轴流风叶
	适配机组
	海尔/美的
	
	1
	个
	
	

	20
	塑封无刷直流电动机
	ZKSN-560-8-42L  DC650V/560W 
	广东威灵
	
	1
	个
	
	

	21
	塑封无刷直流电动机
	ZKSN-920-8-11-1  DC650V/920W 
	广东威灵
	
	1
	个
	
	

	22
	干燥过滤器
	适配机组
	美的/海尔
	
	1
	个
	
	

	23
	断路器
	C16
	德力西/正泰
	
	1
	个
	◆
	

	24
	断路器
	D10
	德力西/正泰
	
	1
	个
	◆
	

	25
	断路器
	D16
	德力西/正泰
	
	1
	个
	◆
	

	26
	交流接触器
	LC1N06
	施耐德
	
	1
	个
	◆
	

	27
	热过载继电器
	LRN03
	施耐德
	
	1
	个
	◆
	

	28
	断路器
	NDW1A-1600
	Nader
	
	1
	个
	
	

	29
	断路器
	NDM3-125H
	Nader
	
	1
	个
	
	

	30
	断路器
	NDB2-63
	Nader
	
	1
	个
	◆
	

	31
	断路器
	CVS100N
	施耐德
	
	1
	个
	
	

	32
	断路器
	NM1-63S/3300 50A
	正泰
	
	1
	个
	◆
	

	33
	漏保开关
	YECPS-45C
	上海宇煌
	
	1
	个
	◆
	

	34
	三相异步电动机
	Y100L1-6(2.5kW/380V)
	佛山米风
	
	1
	台
	
	

	35
	压差传感器
	DPT320
	天润TEREN
	
	1
	个
	
	

	36
	电动风阀执行器
	ZAJ-7 220V
	/
	
	1
	个
	◆
	

	37
	风管温湿度传感器
	YK-THD 0~100RH DC24V
	上海源控
	
	1
	个
	
	

	38
	风管压力传感器
	50~500Pa
	上海源控
	
	1
	个
	
	

	39
	电机轴承
	<2.2KW
	NSK/SKF
	
	1
	个
	
	

	40
	电机轴承
	2.2KW
	NSK/SKF
	
	1
	个
	
	

	41
	电机轴承
	2.5kW
	NSK/SKF
	
	1
	个
	
	

	42
	电机轴承
	3kW
	NSK/SKF
	
	1
	个
	
	

	43
	电机轴承
	4.0kW
	NSK/SKF
	
	1
	个
	
	

	44
	电机轴承
	5.5kW
	NSK/SKF
	
	1
	个
	
	

	45
	电机轴承
	7.5kW
	NSK/SKF
	
	1
	个
	
	

	46
	电机轴承
	11kW
	NSK/SKF
	
	1
	个
	
	

	47
	电机轴承
	15kW
	NSK/SKF
	
	1
	个
	
	

	48
	电机线圈
	<2.2KW
	定制
	
	1
	个
	
	

	49
	电机线圈
	2.2KW
	定制
	
	1
	个
	
	

	50
	电机线圈
	2.5kW
	定制
	
	1
	个
	
	

	51
	电机线圈
	3kW
	定制
	
	1
	个
	
	

	52
	电机线圈
	4.0kW
	定制
	
	1
	个
	
	

	53
	电机线圈
	5.5kW
	定制
	
	1
	个
	
	

	54
	电机线圈
	7.5kW
	定制
	
	1
	个
	
	

	55
	电机线圈
	11kW
	定制
	
	1
	个
	
	

	56
	电机线圈
	15kW
	定制
	
	1
	个
	
	

	57
	变频器
	2.2KW
	英威腾
	
	1
	个
	
	

	58
	变频器
	3kW
	英威腾
	
	1
	个
	
	

	59
	变频器
	4.0kW
	英威腾
	
	1
	个
	
	

	60
	变频器
	5.5kW
	英威腾
	
	1
	个
	
	

	61
	变频器
	7.5kW
	英威腾
	
	1
	个
	
	

	62
	变频器
	11kW
	英威腾
	
	1
	个
	
	

	63
	变频器
	15kW
	英威腾
	
	1
	个
	
	

	64
	电机皮带
	SPA982Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	65
	电机皮带
	SPA882Lw
	坂东BANDO
	
	1
	根
	◆
	

	66
	电机皮带
	SPA850Lw
	坂东BANDO
	
	1
	根
	◆
	

	67
	电机皮带
	SPA807Lw
	坂东BANDO
	
	1
	根
	◆
	

	68
	电机皮带
	SPA1060Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	69
	电机皮带
	SPA800Lw
	坂东BANDO
	
	1
	根
	◆
	

	70
	电机皮带
	SPA1557Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	71
	电机皮带
	SPZ1250Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	72
	电机皮带
	SPB1250Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	73
	电机皮带
	SPA1532Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	74
	电机皮带
	SPA1000Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	75
	电机皮带
	SPA1032Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	76
	电机皮带
	SPZ1200Lw/3V475
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	77
	电机皮带
	SPA1332Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	78
	电机皮带
	SPA1400Lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	79
	电机皮带
	B1150Li1190lw
	三星MITSUBOSHI
	
	1
	根
	◆
	

	80
	叉流板翅式热交换器
	HBT-W250/250-580-3.5B
	环都拓普HOLTOP
	
	1
	个
	
	

	81
	初效过滤器
	ZX-250*580*35
	定制
	
	1
	个
	
	

	82
	初效过滤器（G4）
	595x595x46
	美埃
	
	1
	个
	
	

	83
	中效过滤器（F7）
	592x592x381x8p
	美埃
	
	1
	个
	
	

	84
	亚高效过滤器（H10）
	592x592x292
	美埃
	
	1
	个
	
	

	85
	初效过滤器（G4）
	290x595x46
	美埃
	
	1
	个
	
	

	86
	中效过滤器（F7）
	287x592x381x4p
	美埃
	
	1
	个
	
	

	87
	亚高效过滤器（H10）
	287x592x292
	美埃
	
	1
	个
	
	

	88
	初效过滤器（G4）
	290x290x46
	美埃
	
	1
	个
	
	

	89
	中效过滤器（F7）
	290x290x46x3p
	美埃
	
	1
	个
	
	

	90
	初效过滤器（G4）
	395x595x46
	欧博
	
	1
	个
	
	

	91
	中效过滤器（F8）
	395x595x381x5p
	欧博
	
	1
	个
	
	

	92
	初效过滤器（G4）
	495x395x46
	欧博
	
	1
	个
	
	

	93
	中效过滤器（F8）
	495x395x381x6p
	欧博
	
	1
	个
	
	

	94
	初效过滤器（G4）
	495x295x46
	欧博
	
	1
	个
	
	

	95
	中效过滤器（F8）
	495x295x381x6p
	欧博
	
	1
	个
	
	

	96
	初效过滤器（G4）
	295x595x46
	欧博
	
	1
	个
	
	

	97
	中效过滤器（F8）
	295x595x381x4p
	欧博
	
	1
	个
	
	

	98
	初效过滤器（G4）
	495x495x46
	欧博
	
	1
	个
	
	

	99
	中效过滤器（F8）
	495x495x381x6p
	欧博
	
	1
	个
	
	

	100
	初效过滤器（G4）
	595x395x46
	欧博
	
	1
	个
	
	

	101
	中效过滤器（F8）
	595x395x381x7p
	欧博
	
	1
	个
	
	

	102
	中效过滤器（F8）
	495x395x381x7p
	欧博
	
	1
	个
	
	

	103
	亚高效过滤器（H13）
	592x395x292
	欧博
	
	1
	个
	
	

	104
	初效过滤器（G4）
	495x595x46
	欧博
	
	1
	个
	
	

	105
	中效过滤器（F8）
	495x595x381x6p
	欧博
	
	1
	个
	
	

	106
	空调器风扇用电容运转异步电动机
	0010452956(25W)
	中山大洋电机
	
	1
	个
	
	

	107
	空调器风扇用电容运转异步电动机
	0150400825(40W)
	中山大洋电机
	
	1
	个
	
	

	108
	空调器风扇用电容运转异步电动机
	0010452107A(85W)
	中山大洋电机
	
	1
	个
	
	

	109
	内机风轮
	适配机组
	定制
	
	1
	个
	◆
	

	110
	内机涡壳
	适配机组
	定制
	
	1
	个
	◆
	

	111
	线控器
	HYR-E17
	海尔
	
	1
	个
	◆
	

	112
	线控器
	HDK-08S
	环都拓普
	
	1
	个
	◆
	

	113
	线控器
	KJR-86J2
	美的
	
	1
	个
	◆
	

	114
	铜管
	Φ6.35
	定制
	
	1
	米
	
	

	115
	铜管
	Φ9.52
	定制
	
	1
	米
	
	

	116
	铜管
	Φ12.7
	定制
	
	1
	米
	
	

	117
	铜管
	Φ15.88
	定制
	
	1
	米
	
	

	118
	铜管
	Φ19.05
	定制
	
	1
	米
	
	

	119
	铜管
	Φ22.3
	定制
	
	1
	米
	
	

	120
	铜管
	Φ25.4
	定制
	
	1
	米
	
	

	121
	铜管
	Φ28.6
	定制
	
	1
	米
	
	

	122
	铜管
	Φ32
	定制
	
	1
	米
	
	

	123
	铜管
	Φ35
	定制
	
	1
	米
	
	

	124
	铜管
	Φ38
	定制
	
	1
	米
	
	

	125
	铜管
	Φ42
	定制
	
	1
	米
	
	

	126
	冷凝水管PVC
	DN20
	定制
	
	1
	米
	
	

	127
	冷凝水管PVC
	DN25
	定制
	
	1
	米
	
	

	128
	冷凝水管PVC
	DN32
	定制
	
	1
	米
	
	

	129
	冷凝水管PVC
	DN40
	定制
	
	1
	米
	
	

	130
	镀锌钢管
	DN20
	定制
	
	1
	米
	
	

	131
	镀锌钢管
	DN25
	定制
	
	1
	米
	
	

	132
	镀锌钢管
	DN40
	定制
	
	1
	米
	
	

	133
	镀锌钢管
	DN50
	定制
	
	1
	米
	
	

	134
	分歧管
	适配机组
	三花
	
	1
	个
	◆
	

	135
	静压箱
	适配机组
	定制
	
	1
	个
	
	

	136
	回风箱
	适配机组
	定制
	
	1
	个
	
	

	137
	送风口
	百叶风口、散流器
	定制
	
	1
	个
	
	

	138
	回风口
	百叶风口
	定制
	
	1
	个
	
	

	139
	屏蔽信号线
	2*1mm2
	正泰/德力西
	
	1
	米
	
	

	140
	电线
	RVV3*2.5mm2
	正泰/德力西
	
	1
	米
	
	

	141
	电线
	RVV3*4mm2
	正泰/德力西
	
	1
	米
	
	

	142
	电线
	RVV5*4mm2
	正泰/德力西
	
	1
	米
	
	

	143
	电线
	RVV5*6mm2
	正泰/德力西
	
	1
	米
	
	

	144
	冷凝水提升泵
	适配机组
	定制
	
	1
	个
	
	

	145
	橡塑保温板
	B1/20mm
	华美
	
	1
	㎡
	
	

	146
	像素保温管
	Φ38/B1/20mm
	华美
	
	1
	米
	
	

	147
	像素保温管
	Φ48/B1/20mm
	华美
	
	1
	米
	
	

	总计（元）：
	


供应商名称（公章）或自然人签署：

                                                    年     月     日

二、服务部分

（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料

（二）服务响应偏离表
项目名称：

	序号
	采购需求
	响应应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、本表可扩展；

4. 附相关技术支撑材料（格式自定）。

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，视为不满足，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。
三、商务部分

按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料

商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：

对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	商务要求
	响应应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

   （供应商公章）                                （签署或盖章）  

                                            年     月     日

注：

本表即为对本项目“第四篇 ”项目商务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并签字或盖章；

4. 若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，视为不满足，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（三）其它优惠承诺（格式自定）
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致：  重庆医科大学附属永川医院 ：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                

致： 重庆医科大学附属永川医院 ：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）基本资格条件承诺函

项目名称：                                                
项目编号：                                                
致：重庆医科大学附属永川医院：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

信用中国--经营异常名录信息
[image: image1.png]WRENERRE R HR BOAE MiEH

1‘&' m q: E GBS e
= |

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN BERANEREFRES SRS

WS

PIASHL

ERENNE : BR > FARS > SEREGREEER

EEREEFREEEN

=

EMN ARG SRR =i




信用中国--严重失信主体
[image: image2.png]S 2(EERB WEANE

NFEREFRERES—

53

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

AT




信用中国--重大税收违法失信主体
[image: image3.png]MERSHSRE = o EAnE BiaEy

(
@ EATE

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN BEMANERETRES SRS

S 2(EERB R E

WS

PIASHL

ERENNE : BR > BRARS > EARKEREEER

EAHMEEREEE

EMN ARG SRR =i

.gov.cr/lianheiiangcheng/?navPage=9 &L & 7




中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录
[image: image4.png]YRERSWEFRRE EF M BARS WS

@ EATE

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN BEMANERETRES SRS

S 2(EERB R E

WS

PIASHL

BHENNE - BR > ERRS > BERWmEEEAETACRES

BFREFEEEERIETHICRER

EMN ARG SRR =i




附件1：考核表
兴龙湖院区与大安院区暖通系统维保服务工作考核评分表（半年）
（20___年___月___日至20___年___月___日）
项目名称：重庆医科大学附属永川医院兴龙湖院区与大安院区暖通系统维保服务
被考核单位：_____________________________________________________
	序号
	考核维度
	考核内容
	加/扣分依据
（时间、地点、事件和结果）
	分值
	得分

	1
	技术维保

	1.1
	故障修复时效
	- 简易故障，1天内未修复：扣1分/次
- 一般故障，5天内未修复：扣3分/次
- 重大故障，7天内未修复：扣5分/次
	
	20
	

	2
	应急响应

	2.1
	响应时效
	1. 驻场维保人员未在30分钟内到达现场：扣1分/次
2. 技术工程师未在30分钟内响应：扣2分/次
3. 紧急情况下未充分执行应急预案：扣5分
	
	10
	

	3
	定期保养

	3.1
	多联机空调系统
	未按要求对锈蚀部件及管网进行除锈、刷漆维护，对阀门、轴承和其他活动部件加注润滑油，对机柜除尘及紧固连接件：扣2分/次
未在规定时间内完成机组月度、季度及年度保养内容：扣5分/次
	
	15
	

	3.2
	风机盘管系统
	未按频次清洗机组翅片、风口或过滤网：扣2分/次
未按要求检查机组冷凝管路、保温层和电机等配件：扣2分/次
	
	15
	

	3.3
	组合式空气净化系统
	未按规定频次对空气净化机组机柜进行清洁消毒：扣2分/次。
未按规定要求对手术室各房间进行洁净度检测并取得报告：扣5分/次。
未按规定要求对机组控制柜供电部分进行除尘清洁并紧固连接端子：扣2分/次。
	
	15
	

	4
	安全作业

	4.1
	安全施工
	不遵循医院的安全文明施工规定，不服从管理人员正当指挥：扣3分
施工期间因工作疏忽造成设备、设施不必要的损坏：扣2分/次
施工期间因中标人原因造成安全事故：扣5分/次
	
	10
	

	5
	服务态度

	5.1
	临床科室反馈
	收到有效投诉（科室投诉至上级部门经查证属实）：扣1分/次，同一问题一个月内重复有效投诉：额外扣2分/次
发现维保人员与病人或医护人员争执斗嘴，推搡甚至打架：扣3分/次
	
	10
	

	6
	人员管理

	6.1
	在岗情况
	维保人员擅自脱岗，经查实：扣2分/次
2. 擅自更换驻场人员未报备：扣3分/次
	
	5
	

	7
	加分项

	7.1
	创新与优化
	1. 提出节能改造或系统优化建议并被采纳，需提供书面证明（使用科室签字承认），否则不加分：+5分/项
2. 协助完成院内重大活动保障：+3分/次
	
	+10
	

	7.2
	表扬与表彰
	收到临床科室书面表扬或上级部门表彰：+5分/次
	
	+5
	


考核标准及评分细则
总分评定
	总分
	评级标准

	≥95
	优秀（全额支付维保费用）

	85-94
	良好（支付95%维保费用，需提交整改计划，并完成限期整改。）

	70-84
	合格（支付85%维保费用，需提交整改计划，并完成限期整改。）

	<70
	不合格（终止合同，不予支付未支付款项并追究违约责任）


考核得分
	总得分：
	评级：


签字确认
	考核单位代表签字： 
	
	被考核单位代表签字： 
	
	考核时间：
	


备注：
考核依据为合同条款、维护记录、影像资料、科室反馈及第三方检测报告。
加分、扣分项需注明具体时间、事件及整改结果，否则视为无效加、扣分。
总分=基础分（100分） + 加分项（最高15分） - 扣分项（上不封顶。）

- 1 -

