
污水处理站升级改造和托管运营服务
阳光推介会需求

一、项目概况

1.重庆医科大学附属永川医院萱花院区现有一座污水处理站，设计处理能力1200m3/d，采用混凝沉淀工艺，执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，现需要对污水站处理工艺进行升级改造；对院区管辖范围的污水站托管运营。
2.萱花院区污水处理技改预算限价金额为874080.26元。
二、服务需求

1.对萱花院区污水处理站现状进行工艺升级改造，包括现场勘查、施工改造，改造期间采取有效措施保证污水处理后达标排放，改造后满足医院实际需求，符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级。
2.对污水处理实现托管运营外包服务，包含萱花院区、兴龙湖院区、渝西区域应急医院（大安院区）、兴龙湖社区卫生服务中心、医疗美容中心，包括污水站构筑物、设施、设备（含仪器仪表）等维护、维修管理，化学药剂购买及使用，污水处理站功能池清掏及污泥处置（含污泥、除臭系统更换下来的活性炭处置等），对各院区管辖范围内的化粪池清掏及处置，在线监测设备设施的日常维护管理、比对，排污许可证的延续、变更，突发环境事件应急预案、风险评估报告的制定和备案，按排污许可证要求进行第三方水质监测和废气监测，突发事故的处理，接受各级部门的督查，数据填报及上传等内容。
3.兴龙湖院区操作系统为手动控制，需新增加自动化控制系统，包含上位工业计算机主机+上位机显示器、上位机组态软件、PLC模块、PLC编程软件等。
4.萱花院区、大安院区、兴龙湖院区按照排污许可证和自行监测方案要求进行监测；兴龙湖社区卫生服务中心和医疗美容中心每年按照GB18466-2005表2标准做一次全项检测，保证设备设施正常运行，污水处理达标排放。 
5.萱花院区、大安院区、兴龙湖院区须24小时值班值守，萱花院区、大安院区、兴龙湖院区须巡查地下车库污水集水井，巡查频率上午和下午各2次，晚上不低于1次，及时发现故障并维修，保证集水井的抽排系统正常运转。巡查重点科室的污水预处理装置，及时投加消毒药片，须保证污水预处理消毒效果。
三、商务需求

1.资质材料：有效的三证合一营业执照，建筑业企业资质证书（环保工程专业承包二级及以上）。

2.现场勘察：供应商自行前往勘察现场，联系人：陈老师，联系电话17782359688。

3.报价要求：供应商报价为包干价。萱花院区污水处理站升级改造根据现场情况和设计方案进行分项报价；兴龙湖院区自动化控制系统分项分类报价；运营托管服务分院区、分项报价；化粪池清掏服务要求分人工清掏单价、机械清掏单价、管道疏通单价进行报价。
附件
污水处理技改工程报价表

	序号
	项目
	价格（元）
	备注

	1
	萱花院区技改
	
	

	
	
	
	


备注：供应商须根据萱花院区现场情况和设计方案提供报价明细。

兴龙湖院区污水处理自动控制系统报价表
	序号
	项目
	单位
	数量
	价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：供应商须根据兴龙湖院区现场情况提供报价明细。

运营托管服务报价表
	序号
	项目
	价格
（元）
	备注

	1
	
	
	

	
	
	
	


备注：供应商须根据各院区实际情况提供报价明细：包含人员工资、药剂费、污水处理功能池（含衰变池）清掏及危废处置费、水质监测费、废气监测费、设备设施维修维护、在线监测设备维护并出具比对报告、突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案编制和备案等。

化粪池清掏报价表
	序号
	项目
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	化粪池机械清掏
	立方米
	
	

	2
	化粪池机械清掏
	立方米
	
	

	3
	管道疏通
	米
	
	


7

