重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026FW039

| 项目名称 | 萱花院区2号楼医气系统改造服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年4月20日00：00至2026年4月22日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 萱花院区2号楼医气系统改造服务 |  | / | / |  | 总预算为3.1万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 4、营业执照复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：服务要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

- 服务需求

1、老年病科医用气体系统改造

（一）新增空气终端

（1）新增空气终端数量：6 个。

（2）管路走向：从 2 号楼 16 层管井空气主管连接管路，敷设至 GICU 房间。

（二）.管路与阀门要求

（1）二级稳压箱进气前端：配置等径球型阀门。

（2）管径标准：

①走廊副管直径：≥φ20mm；

②进入病房支管直径：≥φ14mm；

③设备带内支管直径：≥φ10mm。

（3）管材：06Cr19Ni10 不锈钢管。

（三）空气二级稳压箱

（1）采用双回路设计，一路检修时另一路可正常供气；大流量时双路同时供气，保障压力、流量均匀稳定。

（2）输出压力：0.2～0.5 MPa 可调。

（3）稳压性能：400 L/min 范围内，单终端或全终端同时用气，压力恒定。

（四）空气终端（国标）

（1）快速拔插式自密封终端，防误插设计。

（2）铜合金材质，自带维修阀，各气体终端插口不具互换性。

（3）接口与四川港通公司现有气体终端匹配。

2.肾病风湿科医疗设备带改造

（一）新装设备带（2 条，每条设备带3个床位）

（1） 管路要求

①管材：06Cr19Ni10 不锈钢管；

②管径：氧气支管直径≥φ8mm；吸引支管直径≥φ10mm。

（二）医疗设备带

①材质：铝合金，外表喷塑。

②设备带尺寸：设备带宽度≥200mm，设备带高度≥55mm。

③结构：三腔体，强电、弱电、气体管道分道敷设。

④布线：强、弱电穿 PVC 软导管铺设，电、气分离。

（三） 气体终端（氧气、吸引各 3 个）

①快速拔插式自密封终端，防误插设计。

②铜合金材质，自带维修阀，各气体终端插口不具互换性。

③接口与四川港通公司现有气体终端匹配。

（四） 床头配套设施

①床头照明：每床配置 1 套嵌入式床头照明装置（含开关）。

②电源插座：每床≥2 只国标五孔电源插座。

③漏电保护：新增设备带配置 1 个漏电保护空气开关。

④输液天轨：每床 1 套（轨道、小车、输液架），木方加固。

⑤呼叫器：每床位预留 1 个呼叫器孔位，开孔尺寸：15*7.7㎝（±0.2cm）。

（五）原有设备带改造

1.拆除原有设备带1条。

2.移装原有气体终端：氧气、吸引各 1只至原有病房设备带。

3.新增 1 套输液天轨（轨道、小车、输液架），木方加固。

二、商务需求

1、质保期：≥1年。

2、施工周期：5个工作日内。

3.报价方式：参选报价为包干价，包含但不限于服务费、保险费、税费等各项费用。

4.付款方式：合同签订后，成交供应商向采购人交付合同总费用的8%作为履约保证金，完成相关维修服务工作后，成交供应商提供有效合法发票和经双方签字的服务完成单据给采购人，采购人在60天内支付合同总费用的100%；质保期满且设备无任何质量问题，采购人在30天内向成交供应商无息退还履约保证金（即合同总费用的8%）。

附件1：

报价表

| 项目名称 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 萱花院区2号楼医气系统改造服务 |  |  |
| 质保年限（年） |  |  |

注：参选报价为包干价，包含但不限于服务费、保险费、税费等各项费用。

附件2：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。