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[bookmark: _Toc6921][bookmark: _Toc25875][bookmark: _Toc11641050][bookmark: _Toc485108766][bookmark: _Toc12789052][bookmark: _Toc23588]第一篇  比选邀请书
[bookmark: _Toc317775178][bookmark: _Toc373860293]重庆医科大学附属永川医院对萱花院区中央空调系统、净化空调系统及配套设施的技术维护与保养服务进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的潜在供应商参加。
[bookmark: _Toc317775175][bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc485108767][bookmark: _Toc28443]一、比选内容
	项目名称
	成交供应商数量（名）
	备注

	萱花院区中央空调系统、净化空调系统及配套设施的技术维护与保养服务
	1
	服务期：2025年11月26日至2027年12月31日


[bookmark: _Toc6609][bookmark: _Toc485108768]二、资金来源：医院自筹,预算金额：240000元。
[bookmark: _Toc485108769][bookmark: _Toc23857]三、供应商资格要求
成交供应商是指向采购人提供服务、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc11958][bookmark: _Toc6][bookmark: _Toc102227313][bookmark: _Toc485108774]（二）特定资格条件
四、比选有关说明	
[bookmark: _GoBack]（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆医科大学附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。
（二）比选公告期限：自采购公告发布之日（2026年10月22日）起三个工作日。
（三）凡有意参加的供应商，请于2026年10月22日0:00时至2026年10月26日24:00时（法定公休日、法定节假日除外）现场递交或顺丰邮寄纸质版资质文件报名。
报名方式：请务必将参与比选的采购项目名称及采购项目编号、供应商名称、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址以及法人授权文件，供应商一般资质和特定资格要求等相关信息，盖鲜章后的清晰纸质版文件现场递交或者通过顺丰邮寄给采购办李老师收(收件地址:重庆永川区重医附属永川医院全科楼采购办2102室采购办,李老师:023-85360767,请一定使用顺丰邮寄，拒收到付邮件)。报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。
（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：
1、按时递交纸质版报名资料（重庆永川区重医附属永川医院全科楼采购办2102室）。
2、按时递交了响应文件（重庆永川区重医附属永川医院全科楼）；
（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼（地址：重庆永川区重医附属永川医院全科楼采购办2102室）
（六）响应文件递交开始时间：待定。见官网通知
[bookmark: _Toc26538]（七）响应文件递交截止时间：待定。见官网通知
[bookmark: _Toc7033]（八）比选开始时间：待定。
[bookmark: _Toc29866][bookmark: _Toc54171062][bookmark: _Toc54718176][bookmark: _Toc373860294]五、本项目无需购买比选文件
[bookmark: _Toc2806][bookmark: _Toc1625]六、其它有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效比选。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）同一合同项（分包）下为单一品目的服务采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。
（四）同一合同项（分包）下的服务，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。
（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在重庆医科大学附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。
（六）未按时报名的，其响应文件恕不接收，超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。
（八）本项目不接受联合体参与比选或不接受合同分包、转包。
（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。
[bookmark: _Toc9130][bookmark: _Toc31390]七、联系方式
（一）采购人：重庆医科大学附属永川医院
联系人：李老师
电  话：023-85360767  
地  址： 重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区全科楼采购办2102室

（二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司
联系人：易老师
电  话：18102347716
地  址：重庆市永川区内环南路777号一区12幢附41号
[bookmark: _Toc22321]八、现场勘察
1.现场踏勘：鉴于本项目维保内容的专业性与现场工况复杂性，采购会前将另行安排时间统一进行现场踏勘（联系人：晏老师，电话：85371292），响应单位应安排专业人员参与，对维保范围、内容等进行全面、细致的勘查和了解，并自行评估踏勘充分性确保对项目实际情况有清晰、准确的认识。未参与或者现场踏勘不全面的维保单位，一旦中标，不得以踏勘缺失、维保范围认知偏差、现场条件误判等理由拒绝签署合同或者主张合同变更以及拒绝履行所约定的各项义务，维保单位应自行承担因未进行现场踏勘或者踏勘不足导致的报价偏差、实施方案缺陷等风险，采购人对参选单位自行认知不足和错误导致的损失概不担责。
[bookmark: _Toc25322][bookmark: _Toc10478]第二篇 供应商须知
[bookmark: _Toc11386]一、比选费用
参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc8430]二、比选文件	
（一）比选文件由比选邀请书、供应商须知、比选项目技术需求、比选项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。
（二）医院所作的一切有效的修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。
（三）比选文件的解释
供应商如对比选文件有疑问，必须以书面形式在比选截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第三、四、五篇全部内容。
[bookmark: _Toc23254]三、比选要求
（一）响应文件
供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
1、响应文件组成
响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
2、本项目不接受联合体参与及合同分包、转包。
3、比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。
（二）报价要求：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.本项目采用总价包干形式，包含本项目的维护保养内容，在合同履行期内不再以任何理由进行收费；
2.响应人需要根据设备分布科室进行分项报价，分项内容分为2号楼中央空调及其配套设施（在用）、2号楼中央空调及其配套设施（目前停用11F/12F/15F）、2号楼介入导管室净化机组配套设施设备、2号楼ICU净化机组配套设施设备、2号楼NICU和PICU净化机组配套设施设备、2号楼检验科分子实验室空调设施设备、方舱实验室空调设施设备和原结核实验室空调设施设备、6号楼中心实验室八个小项。（报价表详见第六章）
(三)报价原则
1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
3.比选报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费，以及成交供应商人工工资、奖金、福利、社保、管理、交通、运输、利润、税金、风险费等在内的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（四）提交响应文件的份数和签署
1.响应文件一式五份，其中正本一份，副本三份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，提供签字盖章完整的扫描件PDF格式，如不一致以纸质文件正本为准；推荐采用U盘为电子文档载体）（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
2.在响应文件正本中，比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。
4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
（五）响应文件的递交
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK8]1.响应文件的密封与标记
响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。
2.响应文件投递截止时间：参阅比选邀请书。
3.如果未按上述规定进行密封和标记，医院对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。
（六）响应文件语言：简体中文
（七）供应商参与人员
各个供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。
（八）无效比选
[bookmark: _Toc403569780][bookmark: _Toc18122][bookmark: _Toc102227319][bookmark: _Toc179714298][bookmark: _Toc19143][bookmark: _Toc342913393]供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：
1.供应商不符合规定的资格条件的；
2.供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选的；
3.供应商所提交的响应文件未按比选文件要求签署或盖章的；
4.响应文件含有使用科室不能接受的附加条件的；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）比选的；
6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；
7.同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；
8.供应商以联合体形式参与比选的；
9.供应商进行合同分包的；
10.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。
四、比选程序
（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。
（二）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行比选。在正式比选前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查各供应商只有在完全符合比选要求的前提下，才能参与正式比选。审查内容表如下：
1、资格性符合检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，评审小组对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	响应人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	响应人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格要求的要求提交（如果有）。


注：
供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。
①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
②供应商应提供四张截图（截图模板见第六篇后模板）。
2、实质性审查。依据比选文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。实质性检查资料表如下： 
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个方案响应。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合比选文件要求。

	3
	服务部分
	响应文件内容
	本采购文件第三篇中所有部分

	4
	商务部分
	响应文件内容
	本采购文件第四篇中所有部分

	5
	响应有效期
	响应文件内容
	响应有效期为响应截止日期后90天内


（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。
（六）在比选过程中，评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。最后报价不能超过初始报价，否则失去成为成交候选人的资格，也不进入下一步评审排名。
（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。
（八）比选结束后，评审小组要求所有参加正式比选的供应商在规定时间内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。
[bookmark: _Toc403569781][bookmark: _Toc28776][bookmark: _Toc14247][bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc342913394]五、评审依据
评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc14816][bookmark: _Toc29340][bookmark: _Toc403569782]六、成交原则
（一）评审办法
1、评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。
2、根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。
（二）评审细则：
评分表
	评标标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格得分(30%)
	30分
	1.经评审，通过资格和符合性审查，且参选服务报价最低的投标人的投参选报价作为服务报价评标基准价。
2.参选服务报价得分=（评标基准价/参选服务报价）×分值。
	注：参选报价得分保留至小数点后两位，小数点后两位四舍五入。

	2
	服务部分
(40%)
	40分
	维保方案的科学性和适用性（20分）：
供应商提供针对本项目的维保服务方案，内容包括但不限于：
1.维保人员配置和工作分工，提供24小时三级响应小组名单；
2.维保方案具体工作计划，必须包含日、周、月、季度、年度维保工作计划；
3.维保方案具体工作内容，必须包含具体的内容、周期及各主要设备的维护保养流程（主要设备指麦克维尔离心式/螺杆式冷水机组、板式换热机组、冷暖循环水泵、冷却塔、多联机、层流净化/新风空调机组、风机盘管、新风机组等）。
4.本维保项目的重难点分析和采取的应对处置措施。
评审规则：
1. 方案详细且完善，无瑕疵，得20分；
2. 方案内容存在1处瑕疵，得15分；
3.多少内容存在2处瑕疵，得10分；
4.方案内容存在3处瑕疵，得5分。
5.方案内容存在4处及以上瑕疵的或者未提供的，不得分。
	1. 此编制方案纳入维保实际执行方案，编制方案内容应结合现场实际情况且齐全详细，未提供或无相关描述不得分，格式自拟。
2. 参选方基于本项目内容，额外提供免费服务内容的，需额外注明。
3. 本项内容中所称的“瑕疵”指：
（1）方案内容缺项；
（2）内容表述不完整；
（3）内容表述前后矛盾；
（4）内容无连贯性；
（5）内容存在逻辑漏洞或常识错误；
（6）可实施性差，不能保障该项工作开展。
每出现一次上述任意一种情形均作为1处瑕疵。

	
	
	
	培训方案（5分）
供应商提供针对本项目的培训方案，每年不低于2次，包括但不限于：
1.针对供应商自身维保人员的技能培训内容、培训计划、考核内容；
2.针对医院空调值守人员的暖通理论和实际操作培训内容、培训计划。
评审规则：
1.方案详细且完善，无瑕疵，得5分；
2.方案内容存在1处瑕疵，得4分；
3.多少内容存在2处瑕疵，的3分；
4.方案内容存在3处瑕疵，得2分。
5.方案内容存在4处及以上瑕疵的或者未提供的，不得分。
	4. 

	
	
	
	应急预案（10分）：
供应商提供针对本项目的应急预案，内容包括但不限于：空调主机故障、制冷剂泄漏、出现感染类卫生安全事故、出现消防事故的应急预案等场景。方案中应明确设立24小时应急处置小组，明确响应时间和流程，明确各人员职责。
评审规则：
1.方案详细且完善，无瑕疵，得10分；
2.方案内容存在1处瑕疵，得8分；
3.多少内容存在2处瑕疵，的5分；
4.方案内容存在3处瑕疵，得2分。
5.方案内容存在4处及以上瑕疵的或者未提供的，不得分。
	

	
	
	
	安全文明服务（5分）：
供应商提供针对本项目的安全文明服务方案，内容包括但不限于：分时段服务方案，避开科室空调使用高峰期、施工扬尘噪声抑制方案、服务人员安全保障方案等。
评审规则：
1.方案详细且完善，无瑕疵，得5分；
2.方案内容存在1处瑕疵，得4分；
3.多少内容存在2处瑕疵，的3分；
4.方案内容存在3处瑕疵，得2分。
5.方案内容存在4处及以上瑕疵的或者未提供的，不得分。
	

	3
	商务部分
(30%)
	30分
	供应商人员资质（20分）：
1.供应商须配备完善的技术服务团队，每拥有一名在职或注册于本单位的服务保障工程师（须具备机电类或暖通类中级工程师及以上职称或机电工程二级及以上建造师注册证书），每符合一名人员即可获得2分，最高得分10分。
2.供应商须提供现场维保技术工程师（持有《制冷与空调作业的特种作业安装修理证》或《涉氨制冷设备运行、维修操作作业证》和电工证），驻场维保人员（同时持有电工证和高处作业证）的名单和资质证明，每符合条件1人得1分，最高10分。
	提供服务机构营业执照及开标前三个月相关人员的社保证明、相关资质证书复印件并加盖投标方公章。

	
	
	
	业绩材料（10分）：
供应商提供2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）签订，内容包含医疗机构中央空调系统或净化空调运维服务的业绩合同复印件，每提供一份得2分，最高得10分。
	提供合同复印件并加盖维保单位公章。



3.比选流程：
1. 资格符合性审查
依据法律法规和比选文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。
2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查
依据比选文件的规定，对供应商的响应文件从服务、商务等方面进行审查，以确定供应商是否满足实质性响应比选要求。
3.若同一合同项（分包）下为单一品目的服务采购比选中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审中在其他条件（资格性检查、实质性检查）合格的前提下，选取最终报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。
4.成交供应商的确定：
（1） “第三篇 项目服务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；
（2） “第四篇 项目商务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。
（3）评审小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审比选小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
（4）评审小组将依照评审办法提出成交候选人。
5.成交供应商的变更
（1）成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
（2）拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。
6. 采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法(2023年修订)》第二十八条第一款（五）规定的情形除外。
[bookmark: _Toc342913395][bookmark: _Toc7135][bookmark: _Toc403569783][bookmark: _Toc3212][bookmark: _Toc102227321]七、成交通知
1.成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。
2.接到采购结果通知后30天内必须来医院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃供应商资格。
[bookmark: _Toc17413][bookmark: _Toc12880][bookmark: _Toc403569784]八、关于质疑和投诉
（一）质疑
供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1、质疑时限、内容
（1）供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
（2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、项目编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期；
⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；
⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
（3）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2、质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3、其他
（1）供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（2）质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（三）投诉
[bookmark: _Toc102227322][bookmark: _Toc403569785][bookmark: _Toc342913396][bookmark: _Toc6381]供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。
九、代理服务费 
代理服务费按照以下对应收取标准下浮40% 执行，以中标（成交）价为计费基数，采用差额定率累进法并结合代理服务费下浮率进行计算，由中标人（成交供应商）领取中标（成交）通知书时一次性支付给招标代理公司。
采购代理服务收取标准
	      服务类型

费率

[bookmark: _Toc19572][bookmark: _Toc3648][bookmark: _Toc795][bookmark: _Toc29912]计费基数（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	100000-500000
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	1000000以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


[bookmark: _Toc5728]十、签订合同
1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。
2、采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。
4、医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc7206][bookmark: _Toc485108784][bookmark: _Toc11770][bookmark: _Toc26684]























第三篇  项目需求
[bookmark: _Toc12789058][bookmark: _Toc485108787][bookmark: _Toc28327]一、项目概况
[bookmark: _Toc17014][bookmark: _Toc4364]1.本次采购项目包括对萱花院区中央空调系统、净化空调系统及配套设施的技术维护、保养和清洗服务。包括中央空调系统和净化空调系统的设备、管路、阀门和电控系统的日常维护、故障应急处理、系统性能优化以及清洁服务。旨在确保设备的安全和高效运行，满足采购人临床科室的使用需求。
二、维保设备范围
（一）中央空调系统及配套设施维保范围
包括2号楼中央空调制冷主机和板式热交换器、冷暖循环水泵、冷却塔、风机盘管机组、新风机组、管网（包含水管及风管等）、管件（软接、阀门等）、管路保温、强弱电系统及控制系统和UPS/EPS应急电源（含电池组）等。
主要设备见下表：
	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	品牌
	备注

	1
	离心式冷水机组
	WSC100MAZ71F
	2台
	麦克维尔
	在用

	2
	单螺杆式冷水机组
	PFS370.3
	1台
	麦克维尔
	在用

	3
	板式换热机组
	TS20-MFG
	2台
	阿法拉伐
	在用

	4
	冷却塔
	7.5kW
	5台
	览讯
	在用

	5
	冷热循环水泵
	75kW/55kW/37kW/18.5kW等
	10台
	东方泵业/威乐等
	在用

	6
	吊装空气处理机
	各型号
	46台
	麦克维尔/天加
	在用

	7
	风机盘管机组
（水系统）
	各型号
	612台
	麦克维尔/天加
	在用

	8
	风机盘管机组
（氟系统）
	各型号
	23台
	美的
	在用

	9
	多联机
	MDV-670W/DSN1-940(G)D等
	3台
	美的
	在用

	10
	控制柜
	各型号
	11个
	江苏亿能
	在用

	11
	UPS（含电池组）
	20KVA/25KVA
	2套
	爱赛克
	在用

	12
	风机盘管机组（水系统、电力系统、控制系统）11F/12F/15F
	各型号
	35*3台
	麦克维尔/天加
	目前停用


（二）净化空调系统及配套设施维保范围
包括风冷热泵机组、直膨式空调机组、组合式空气净化机组、排风机组、冷暖循环水泵、管网（包含水管及风管等）、管件（软接、阀门等）、保温材料、强弱电系统、控制系统、传递窗、UPS/EPS应急电源（含电池组）、监护室内吊塔和电动门等。
主要设备数量如下：
	序号
	设备名称
	型号/规格
	数量
	品牌
	使用科室（备注）

	1
	风冷热泵机组
	AAFM-R-100V
	1台
	雅士
	介入导管室

	2
	组合式空气净化机组
	AAM6.5H2-4B等
	4台
	雅士
	

	3
	冷冻循环冷水泵
	4kW/3kW
	2台
	东方泵业/凯泉
	

	4
	风冷热泵机组
	LSQWRF65/R2T
	2台
	海尔
	儿科PICU/NICU

	5
	组合式空气净化机组
	AAM10.5H2-3B等
	3台
	雅士
	

	6
	冷冻循环冷水泵
	7.5kW
	2台
	东方泵业/凯泉
	

	7
	EPS（含电池组）
	90KVA
	1套
	/
	

	8
	风冷热泵机组
	LSQWRF65/R2T
	4台
	海尔
	ICU重症监护室（目前停用）

	9
	组合式空气净化机组
	AAM6.5H2-2B等
	4台
	雅士
	

	10
	冷冻循环冷水泵
	7.5kW
	2台
	东方泵业/凯泉
	

	11
	EPS（含电池组）
	110KVA
	1套
	/
	

	12
	吊塔
	/
	48个
	/
	ICU/PICU/NICU（目前停用）

	13
	电动门
	/
	7套
	/
	

	14
	变频直膨式空调机组
	KMRV-615WZX等
	3台
	国翔
	方舱实验室

	15
	组合式空气净化机组
	KZE0909DV等
	3台
	国翔
	

	16
	排风机组
	EAF-01/02/03
	3台
	/
	

	17
	UPS电源（含电池组 ）
	CDT20KL-T(20KV)
	2套
	/
	

	18
	UPS（含电池组）
	2KVA
	3套
	爱赛克
	

	19
	变频多联式空调机组（内+外机）
	TMV-VD+560W/N1S-C
	1套
	TCL
	原结核实验室

	20
	排风机组
	/
	1台
	/
	

	21
	组合式空气净化机组
	KZW1409DV
	3台
	国祥
	检验科PCR/微生物/P2+实验室

	22
	组合式排风机组
	KZW1309DC
	4台
	国祥
	

	23
	直膨式空调机组
	KMRV-450WX/335WX
	5台
	国祥
	

	24
	排风机组
	/
	1套
	/
	中心实验室

	25
	空调机组
	/
	1套
	/
	


三、技术维保服务要求和内容
（一）中央空调系统及其配套设施维保要求和内容：
参选单位须依据WS488-2016、GB19210-2003、GB50365-2019、GB/T 50050-2017、WS/T 10005-2023等行业或国家标准，对空调系统设备进行维护保养、监测和维修。
1.维保要求
（1）维保单位须派遣专业技术人员24小时值守，负责中央空调系统及其配套设施的定期巡查、常规维护工作以及故障应急抢修。
（2）维保单位须制定针对中央空调系统及其配套设施、强（弱）电系统、水管网系统、风管系统等可能出现的突发情况的整体应急预案。（比选文件中提供相应的方案并加盖公章）

（3）当设备运行出现故障时，值守维保人员须在15分钟内到达现场。维保工程师须在20分钟内作出响应，并及时处理故障。
（3.1）对于机组制冷剂泄漏、轴封故障、压缩机、变频器、冷冻（却）泵损坏、阀门等修复难度较大的故障，需在7天内提供解决方案，同时确保有替代方案以维持系统正常运行；
（3.2）对于机组主板、机组控制器、过滤器、操作屏、节流部件损坏等一般性故障应在5天内解决；
（3.3）对于传感器、水流开关、接触器、继电器、压力表等简易故障应在1天内修复。
（3.4）参选单位应根据项目标的实际情况，备有常用易损件。如液晶调温线控器、风机盘管电机、波纹管软接及一些辅助材料，并配备现场维护所需的常用工具，如高压清洗机、梯子、温湿度检测仪、风速仪、万用表、噪音检测仪、手电钻及扳手、螺丝刀等。
2.维保内容
（1）参选单位须为2号楼中央空调系统及其配套设施维保范围内的设备，制定一份详尽且可执行的维护保养方案。该方案应涵盖日常维护保养和季节性停机保养的工作内容、工作频率及预期效果。（比选文件中提供相应的方案并加盖公章）
（2）所有项目必须按照备注中的时限进行检查，并记录检查结果。在主机检修过程中，必须进行影像记录，并将整理后的原始资料交由业主存档。检查记录需由采购人使用人员、管理人员以及维保单位维护人员签字确认。维保单位每半年需对具体的维保工作进行汇总，提交归口管理部门存档。
①冷热源主机
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	检查空调主机的各项参数以及安全保护功能是否正常，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	2
	检测压缩机主电动机的绝缘性能，并与安装维护手册中参数进行核对，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	3
	检查压缩机机体、转子是否有碎片、裂缝等现象，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	4
	检查电控柜中主控制器、保险、接触器、传感器、高压开关等功能是否正常，如有异常应采取相应措施，并彻底清洁和紧固连接端子。
	系统启动前

	5
	检查阀类（膨胀阀、电磁阀、排气单向阀等）是否功能正常，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	6
	检测供暖系统中热水与蒸汽冷凝水的温差，若未达到设计标准，则应立即清洁换热器的散热片。
	系统启动前

	7
	检查自动空气开关和交流接触器功能是否正常，如有异常应采取相应措施。消除电源缺相的风险，预防主机电动机烧毁的情况。
	系统启动前和启动后每月

	8
	检查压缩机叶轮、齿轮运行时是否有异常现象（声音、颤动）或小碎片，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前及启动后每月

	9
	检查制冷剂回路是否有泄漏（管路周围是否有油污，是否有泄漏音），如有异常应采取相应措施。
	每月

	10
	检查容器进出水口压差和温差，如过大或过小，如有异常应调节水流量至标准要求。
	每月

	11
	检查机组运行时，氟系统观察镜中制冷剂的液位、流动是否正常（正常时液体应无气泡或少量气泡），如有异常应采取相应措施。
	每月

	12
	检查制冷主机运行时系统的排气和吸气压力是否处于技术说明书中规定的范围内，若超出范围应立即采取措施。
	每月

	13
	检查制冷剂连接点的密封状况，确保高压和低压表管路接头处无油渍出现。若发现油渍，需及时采取适当措施进行处理。
	每月

	14
	检查制冷主机的保温绝热层是否完好，如有破损则进行修复。
	每月

	15
	检查电机过载保护器是否跳开，跳开后按下复位键并检查跳开原因。
	每月

	16
	检查运行时的油压差是否保持在正常范围内，若不在正常范围，则需检查并更换油过滤器。
	每月

	17
	检查主机的所有参数，并与安装维护手册中指定的参数进行核对，据此制定相应的维护策略，以保证其与机组的正常技术参数保持基本一致（确保在规定的正负偏差范围内）。一旦发现参数超出规定值，应立即采取纠正措施。
	每季度


②新风空调机组及风机盘管机组
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	检查电机轴承、隔振器、驱动器等传动及连接部分的使用情况，按需补加适量合格润滑油。
	系统启动前

	2
	检查接水盘、冷凝水管的破损、阻塞等情况，并及时处理。
	系统启动前和启动后每月

	3
	检查冷冻进出水管及凝结水管的保温层是否出现破裂，若发现破损应立即进行重新保温处理。
	系统启动前和启动后每月

	4
	若发现末端风量、风速和温度使用数据不符合设计规范，需分析故障原因，并调整风系统或水系统的控制阀门。若调整后仍无法达到设计指标，则需对末端设备进行彻底检查，包括电机转速是否正常、风机叶轮的正反转是否正常、空气表冷器是否有积尘、回风过滤网是否堵塞等。一旦发现问题，应立即采取措施进行处理，包括无条件清洗风机叶轮、翅片、盘管等。
	系统启动后每月

	5
	清洁送回风口百叶和过滤网，检查电机、皮带、转动轴承、风轮以及阀门的运行状况，并加固连接件等。一旦发现问题，应立即进行处理。
	系统启动后每月

	6
	检查新风机组的风机、叶轮、风口、表冷器以及设备的清洁状况，并进行必要的清洁工作。
	每月

	7
	检查新风空调机组和盘管机组的电气配电柜，确保所有连接线路无过热或变色问题。接线柱（头）必须紧密、牢固且可靠。配电柜内部应保持干净整洁，标识应清晰可见，同时，所有电压、电流读数及其对应的指示灯应处于完好状态。
	每季度


③中央空调冷热水系统
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	检查水质（污垢、杂质）是否符合设计要求，进行相关物理或化学处理，保持水质在达标范围。
	系统启动前

	2
	用兆欧表检查水泵电动机绝缘，必须保证达到铭牌标示的绝缘等级，否则应当停机检修。
	系统启动前及每季度

	3
	检查各阀门的开关是否严密，不得有打滑现象发生，否则应当更换。
	系统启动前及每季度

	4
	检查冷却塔填料、连接件、塔身钢结构破损和锈蚀情况，并及时进行处理。
	系统启动前及每季度

	5
	对整个管道系统进行一次大清洗和除垢。（包含主机冷凝器换热管、冷却水和冷冻水系统、冷却塔等）
	系统启动前

	6
	检查各阀门、补水阀（浮球阀）、膨胀水箱是否工作正常，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	7
	重新补水后，检查自动排气阀或风机盘管排气装置排气情况，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	8
	对冷却塔风机、水泵、冷源机组电机进行电动试运转，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	9
	每两个月对冷却塔进行一次清洗处理，清洗冷却塔内的散热填料、塔身等。
	系统启动前和启动后每季度

	10
	检查冷却塔风机皮带、皮带轮和减速机运行情况并及时调节。
	系统启动前和启动后每月

	11
	系统运行中每月抽查10%保温材料的保温状况，是否有结露现象，如有异常应采取相应措施。
	每月

	12
	系统运行中每月检查冷却塔散热风扇运行是否平稳、风量是否满足散热要求、电流是否正常，并进行维护保养。
	每月


④中央空调风系统
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	系统启动前检查风量调节阀、防火调节阀是否有转动不灵、弹簧失灵的现象，否则应及时处理。
	系统启动前

	2
	系统启动前检查风系统送回风管有无变形、堵塞，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	3
	系统运行中检查风系统送回风管振动噪声是否有异常增大的现象，如有异常应采取相应措施。
	每月

	4
	对整个风系统中的过滤网进行检查清洗（消毒药水清洗），如有损坏立马更换。
	每月


⑤中央空调电气系统
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	系统启动前检查空调配电箱、控制柜是否处于正常状态，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	2
	系统启动前除尘并更换相关所需更换的元器件。
	系统启动前

	3
	系统启动前检查电线电缆与设备的连接，并进行绝缘测试，如有异常应采取相应措施。
	系统启动前

	4
	系统运行中每月定期进行电气系统的检查与维护，如有异常应采取相应措施。
	每月

	5
	对配电柜、双电源切换装置、软启动、变频器等进行除尘及功能测试，如有异常应采取相应措施。并对导线端子、螺栓等连接件进行紧固。
	每年


⑥其他
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	对中央空调系统、附属设备、附属设施锈蚀部分进行油漆防锈处理，同时，对阀门、轴承及其他活动部件适当加注润滑油，润滑油和油漆质量符合相关要求。
	每年

	2
	对1、2号楼的冷水机组安全阀进行送检和更换，并承担安全阀检测及更换所产生的相关费用，同时妥善保存检测报告和更换记录。
	每年


⑤其他采购人安排的临时性维护保养内容。
（二）净化空调系统及配套设施维保要求和内容：
[bookmark: OLE_LINK5]维保单位须依据WS488-2016、GB19210-2003、GB50365-2019、WS/T 368-2025、WS/T 10005-2023等行业标准，对净化系统及附属设施设备进行维护保养、监测和维修。
1.维保要求
（1）维保单位须派遣专业技术人员24小时值守，负责净化空调系统及配套设施在维保范围内设备的日常巡查、故障应急响应和常规维护工作。
（2）维保单位须制定针对净化系统及其附属设备、强弱电系统、（风）管网系统等出现突发情况的整体应急预案，以及有局部净化功能房间和整体净化功能房间暂时不能使用的应急预案。（比选文件中提供相应的方案并加盖公章）
（3）当设备运行出现故障时，驻守维保人员须在15分钟内到达现场。维保工程师须在20分钟内作出响应，并及时处理故障。
（3.1）对于模块式风冷（热）机组制冷剂泄漏、压缩机、变频器、冷冻（却）泵损坏等修复难度大的故障，需在7天内提供解决方案，同时确保有替代方案以维持系统正常运行；
（3.2）对于机组主板、机组控制器、过滤器、风阀执行器、主管路阀门等一般性故障应在5天内解决；
（3.3）对于传感器、水流开关、断路器、相序保护器、压力表等简易故障应在1天内修复。
（3.4）维保单位应根据项目标的实际情况，备有常用易损件，如接触器、风机皮带、波纹管软接及一些辅助材料，并配备现场维护所需的常用工具，如高压清洗机、梯子、温湿度检测仪、风速仪、万用表、噪音检测仪、手电钻及扳手、螺丝刀等。
2.维保内容
（1）维保单位须针对维保范围内的净化空调系统及配套设施制定一份详尽且可执行的维护保养方案。该方案应涵盖日常维护保养和季节性停机保养的工作内容、工作频率及预期效果。（比选文件中提供相应的方案并加盖公章）
（2）所有项目必须按照备注中的时限进行检查，并记录检查结果。在主机检修过程中，必须进行影像记录，并将整理后的资料交由业主存档。检查记录需由采购人使用人员、管理人员以及维保单位维护人员签字确认。维保单位每半年对具体的维保工作进行汇总，交归口管理部门存档。
①模块式风冷（热）系统、直膨式空调机组系统
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	对室外机控制柜内电脑板及零部件除尘、紧固端子。
	每年

	2
	检查翅片清洁度并清洁，扶正倒伏翅片。
	每季度

	3
	检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，使用检漏仪或气泡法检查冷媒是否泄漏，如有泄漏应告知采购人进行停机维修。
	每月

	4
	检查管路保温层破损情况以及冷凝水渗入情况，如有异常应进行修复。
	每月

	5
	检查压缩机、风机运行工况，如有异常应采取相应措施。
	每月


注：因ICU/NICU/PICU净化系统中6台风冷热泵机组室外机在质保期内，故障损坏由厂家维修，故维保范围只包含对翅片进行定期清洁。
②净化空调系统
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	检查层流空调机组内部洁净情况并进行清洁消毒。
	每月

	2
	检查温湿度是否能正常调节，温湿度探头测量值是否正常，如有异常应采取相应措施。
	每月

	3
	检查主机控制系统，各开关功能是否正常，如有异常应采取相应措施。
	每月

	4
	检查净化机组的紫外线消毒灯管是否正常使用，如有异常应采取相应措施。
	每月

	5
	检查各电机和风机等轴承润滑脂量是否达标，否则应加注合格油脂。
	每月

	6
	检查变频器、风机皮带、风机轴承、固定螺栓、风管定风量阀是否正常，否则应立即维护。
	每月

	7
	检查机组凝结水盘阻塞情况并清洁。
	每月

	8
	检查空调主机翅片表面并清洁。
	每月


③电气部分
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	检查UPS/EPS应急电源的电气连接，以确保所有连接处紧固，无松动，并定期进行放电监测。
	每季度

	2
	检查UPS/EPS应急电源运行参数是否正常，控制线路及带电线路是否绝缘良好，并清理内部灰尘杂质。
	每季度

	3
	用专用电池测量仪表检测1次UPS/EPS电池组的内阻和电压，查看电池外壳有无形变、漏液、破损等情况，出具电池健康报告。
	每半年

	4
	检查配电柜、双电源切换装置、变频器等，进行除尘及功能测试，并对导线端子、螺栓等连接件进行紧固。
	每半年

	5
	检查医用隔离电源系统的工作状态是否正常，如有异常应采取相应措施。
	每季度

	6
	检查净化空调控制柜工作状态，包括控制器输入输出点的稳定性和准确性，测试各保护装置的灵敏度，如有异常应采取相应措施。
	每月

	7
	检查信息显示控制面板的功能是否正常，如有异常应采取相应措施。
	每月

	8
	检查电动门、电动门轨道、皮带、驱动系统、控制系统是否正常，如有异常应采取相应措施。
	每月


④气体部分
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	检查吊塔上医疗气体、供电系统使用是否正常，如有异常应采取相应措施。
	每月

	2
	检查各房间内墙上氧气、二氧化碳、吸引、压缩空气等终端使用是否正常，如有异常应采取相应措施。
	每月


⑤负压房间部分
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	检测负压设备运行状态，确保负压病房随时处于设计负压状态，如有异常应采取相应措施。
	每月

	2
	检查负压区域及其辅助正压区域压力梯度并校准。
	每月


⑥滤网清洁维护
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	检查亚高效、高效滤网使用状态，如有异常应采取相应措施。
	每半年

	2
	检查送风口、回风口等全部风口的过滤网和导流罩清洁度并进行清洁。
	每月

	3
	对新风、净化机组初效滤网进行清洁（清洁后应立即晾干或烘干，防止发霉）。
	每月

	4
	检查中效滤网使用状态，如有异常应采取相应措施。
	每月


⑦水（风）管路系统
	序号
	内容
	备注（频次）

	1
	对锈蚀部件及管网进行除锈和刷漆维护，同时，对阀门、轴承及其他活动部件适当加注润滑油，润滑油和油漆质量符合相关要求。
	每年

	2
	对维保范围内的洁净区域做1次洁净度及其他相关指标检测（对照国标GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》，Ⅲ级洁净度标准），并负责承担检测相关费用，出具书面检测报告。
	每年

	3
	检查各阀门状态，确保其开关功能正常，如有异常应采取相应措施。
	每季度

	4
	检查保温层破损情况以及冷凝水渗入情况，如有异常应采取相应措施。
	每月

	5
	检查机械手动阀门密封有无渗漏，是否处在正常运行位置，如有异常应采取相应措施。
	每月

	6
	检查电动阀门密封情况有无渗漏，开度位置和运行位置是否同控制器显示开度一致，如有异常应采取相应措施。
	每月


⑧采购人安排的其他临时性维护保养等内容。












[bookmark: _Toc11641055][bookmark: _Toc12789059]第四篇  项目商务需求
[bookmark: _Toc11645][bookmark: _Toc7358][bookmark: _Toc403569795][bookmark: _Toc485108793]一、商务需求
1.报价方式：①本项目采用总价包干形式，包含本项目的维护保养内容，在合同履行期内不再以任何理由进行收费；
②响应人需要根据设备分布科室进行分项报价，分项内容分为2号楼中央空调及其配套设施（在用）、2号楼中央空调及其配套设施（目前停用11F/12F/15F）、2号楼介入导管室净化机组配套设施设备、2号楼ICU净化机组配套设施设备、2号楼NICU和PICU净化机组配套设施设备、2号楼检验科分子实验室空调设施设备、方舱实验室空调设施设备和原结核实验室空调设施设备、6号楼中心实验室八个小项。
2.服务期：2025年11月26日至2027年12月31日，采购人根据业务开展停用对应系统时，对应合同项目内容自动终止，采购人按照响应人服务期限比例进行维保费用支付。
3.服务地点：萱花院区2号楼医技楼、方舱实验室、原结核实验室、6号楼中心实验室。
4.费用约定：
（1）本合同中明确的维护保养内容，在合同履行期内不再以任何理由进行收费；
（2）维保单位对维保范围内的设备进行维修时，维修和更换所需的辅料、工具及人工费用由维保单位承担。维修配件单批次价值小于等于200元或单次保温维护少于3㎡时，免费提供。
（3）在维保过程中，涉及议价后配件及其他配件更换的，若甲方采购，维保单位无偿进行更换。
（4）在维护保养过程中，如果需要维保单位工程师邀请第三方人员参与技术维护，相关费用由维保单位自行承担；若因维保单位维护技术能力不足导致故障无法在合同约定时间内解决，经甲方通知后维保单位仍未采取改进措施，甲方可自行通过相关程序聘请第三方进行维护保养，由此产生的费用由维保单位负责支付（从维护保养款项中扣除）。
（5）维保单位对现有暖通设备设施开展日常维护维修，以恢复设备原有使用性能为目的，且不改变其原有技术特性、不新增系统功能的，其所涉及的人工费、机械使用费及常规耗材费均已包含在合同总价中，维保单位不得就此另行收取任何费用。
5.考核机制：（1）收到各科有效投诉的考核，每次扣款100元。累计从当年度的维保费中扣除。
（2）甲方提出的意见及建议，维保单位须立即做出整改及反馈。拒不整改或者同一季度发现第二次，将予以500元为基数成倍数的罚款（第二次罚款500元，第三次罚款1000元，第四次罚款2000元，以此类推，上不封顶，仍从当年度的维保费中扣除）。情况严重者，甲方有权提出解除合同，所有损失由维保单位承担。
（3）合同期内维保单位工作人员出现工作能力低下、服务态度差（收到临床科室投诉，经确认为有效投诉）、违反甲方规章制度、严重影响甲方的声誉、妨碍正常医疗工作秩序等情况，甲方提出更换涉事维保单位工作人员而维保单位延迟更换的，维保单位须为此承担违约金1000元/人/月（壹仟元整每人每月）；延迟维修维保工作任务超过1月未完成的，维保单位为此承担违约金3000元（三千元整）—30000元（叁万元整），且甲方有权随时解除合同。（确认的扣款均从当年度维保费扣除）
（4）维保单位工作人员不服从甲方所授权职能管理科室指导监督及管理的，甲方所授权职能管理科室将对其发出整改通知书，要求维保单位限期整改。拒不整改者，维保单位为此承担违约金100元/次（一百元/次），以此类推；情节严重或同一事项累计出现三次及以上，维保单位为此承担违约金5000元/次，甲方可以随时终止合同。
（5）人员缺岗方面：每月对在岗人数进行考核，每缺一次按200元扣除，以此类推。当月若人员缺岗次数达到3次，甲方有权解除合同，且维保单位按照当月服务费的20%向甲方支付违约金。
（6）维保单位工作人员出现工作期间饮酒或酒后上岗、在院内工作场所打牌的情况，维保单位为此承担违约金100元/次（一百元/次）；并更换驻点人员。上岗饮酒或酒后上岗者所导致的一切后果，责任由维保单位自行承担。
（7）维保单位工作人员出现因工作处置不当而被投诉（经甲方调查属实的）或者因工作质量低劣而被甲方提出整改意见的情况，维保单位为此承担违约金100元/次（一百元/次）；情节严重或累计出现三次者，甲方有权提出更换要求。
（8）维保单位工作人员出现懈怠履行甲方院内治安消防安全维护义务，遇应急事态或安全隐患等特殊情况未立即向上级报告、因失职未能及时发现治安消防等安全隐患并果断采取防范措施或者因失职发生工作差错的情况，维保单位为此承担违约金2000元/次（贰仟元/次）；甲方有权提出更换要求。必要时解除合同。
（9）维保单位工作人员出现损坏甲方公共设施设备或故意损坏甲方公共设施设备的情况，维保单位承担等价赔偿责任，同时维保单位为此承担违约金1000元/次（壹仟元/次），且甲方有权对维保单位提出更换人员要求。
（10）维保单位工作人员在工作地点（甲方红线区域）和工作时间与他人发生争吵和肢体冲突的，维保单位为此承担违约金200元/次（贰佰元/次）；情节严重或累计出现三次者，甲方有权提出更换要求，同时维保单位承担相应法律及一切经济赔偿责任。
（11）维保单位在接受上级主管部门相关检查时，被发现维修维护产品质量低劣、工作环境脏乱差、各项记录未按要求填写等情况；维保单位为此承担违约金500元/次（伍佰元每次）；情节严重或月累计出现三次，维保单位为此承担违约金5000元/次（伍仟元/次），同时维保单位承担上级主管部门给出的相应法律及一切经济处罚责任。且甲方有权提出解除合同。
（12）因维保单位履行合同的行为对甲方造成的一切不利后果，包括行政责任和民事责任，均由维保单位承担；维保单位还应赔偿因维保单位上述行为对甲方造成的损失。
（13）维保单位违背向甲方提供其工作员工的身份资料的义务，或懈怠接受公安机关可能的相关审查的，由此导致的一切不利后果，均由维保单位承担。
（14）末端风机排管的翅片堵塞应无条件维护保养和清洗，不得以任何理由拖延或拒绝清洗，发现堵塞超过5天未清洗的，维保单位为此承担违约金500元；超过10天未清洗的，维保单位为此承担违约金1000元；超过15天未清洗的，维保单位为此承担违约金2000元，且甲方有权解除合同。
（15）甲方将根据维保合同内容约定对维保单位工作量进行考核（见附件：考核表），结合考核机制进行评分，支付维保款项。
6.付款方式：该项目服务费由采购人每半年支付一次的方式进行付款，根据考核（）最终结果进行全额或部分支付，具体支付办法如下：
（1）考核评级为优秀，全额支付半年维保费用；
（2）考核评级为良好，支付95%半年维保费用，需提交整改计划；
（3）考核评级为合格，支付85%半年维保费用，限期整改并扣罚违约金；
（4）考核评级为不合格，终止合同，扣除未支付款项并追究违约责任。
7.其他要求：（1）维护保养人员如发现中央空调维修保养范围以外的损坏情况，需维修或更换时，必须及时报告甲方相关管理科室人员，经同意后方可实施。
（2）维保单位指派的驻点维保技术人员须有3年以上中央空调维护保养工作经验或水电安装维修经验，并提供驻点人员的从业证书复印件、身份证复印件、联系方式、维保单位为其购买的社保证明。（需在响应文件中提供相应的资料并加盖公章）
（3）中途若常驻人员变更须提前30天书面报告采购人，征得同意后方可更换。
二、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。
三、其他
（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
[bookmark: _Toc403569796][bookmark: _Toc26989][bookmark: _Toc485108794][bookmark: _Toc14840][bookmark: _Toc15711][bookmark: _Toc148265480][bookmark: _Toc303945820]
第五篇  合同草案条款
[bookmark: _Toc30815][bookmark: _Toc54718202]一、定义
[bookmark: _Toc988]（一）采购人（需方）即重庆医科大学附属永川医院。
[bookmark: _Toc22662]（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同服务的自然人、法人及其他组织。
[bookmark: _Toc30025]（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。
[bookmark: _Toc2152]（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。
[bookmark: _Toc9666]（五）技术资料是指合同服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。
[bookmark: _Toc17879][bookmark: _Toc54718203]二、服务内容
[bookmark: _Toc28967]合同包括以下内容：货物内容、服务内容、服务要求、双方权利及义务等内容。
[bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc54718204]三、合同价格
[bookmark: _Toc25177][bookmark: _Toc54718205]（一）合同价格即项目总价。
[bookmark: _Toc3890]（二）合同价格包含但不限于拆旧费、货款、税费、运输费、保险费、安装费、调试费等各项费用，所有税费由乙方负担。
[bookmark: _Toc24410]四、转包或分包
[bookmark: _Toc8161]（一）本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
[bookmark: _Toc26926]（二）非经采购人书面同意，乙方不得将本合同范围的货物及服务全部或部分分包给他人供应；
[bookmark: _Toc11245]（三）如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
[bookmark: _Toc54718206][bookmark: _Toc2241]五、质量保证及售后服务
[bookmark: _Toc12985][bookmark: _Toc23372]（一）乙方提供的服务需符合国家相关法律法规，并满足采购人提出的相关要求。
（二）如在使用过程中出现争议问题，乙方应同本项目“第四篇 项目商务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。
（三）合同期内，在服务过程中出现的安全问题，乙方负责处理解决并承担一切费用。
[bookmark: _Toc54718207][bookmark: _Toc9053]六、付款
[bookmark: _Toc23183]（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
[bookmark: _Toc8880]（二）付款方式：银行转账。
[bookmark: _Toc28037]（三）付款方法：同本项目“第四篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。
[bookmark: _Toc54718211][bookmark: _Toc11586]七、合同争议的解决
[bookmark: _Toc5382]（一）当事人友好协商达成一致
[bookmark: _Toc29926]（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，任何一方均可向永川区人民法院起诉。
[bookmark: _Toc54718210][bookmark: _Toc31719][bookmark: _Toc54718212][bookmark: _Toc26580]八、知识产权
[bookmark: _Toc11938]（一）采购人在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc17287]（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。
九、违约责任
[bookmark: _Toc54718213]（一）按《中华人民共和国民法典》有关条款，在合同期内，乙方对服务与合同要求不符承担责任，并且采购人已于规定合同期内提出违约，乙方应按采购人同意的下述一种或多种方法解决违约事宜。
（二）合同签订后，甲乙方双方均应遵守，任意一方违约，除按照合同约定承担违约责任外，还应承担自身违约而给对方造成的损失，损失范围包括但不限于仲裁费、鉴定费、保全费、差旅费、律师费等；违约金、赔偿金、相关损失和费用医院均可从成交供应商货款中扣除。
（三）乙方出现下列情况之一的，采购人有权随时终止合同：
1.合同有效期内，因政策调整变化、乙方所服务项目不满足相关政策，采购人有权提前解除或终止本合同，采购人应提前通知乙方，本合同自通知送达之日即解除或终止。
2.乙方提供虚假书面材料的（如：资质文件、合格证明等）和未遵守《廉洁购销合同》相关条款的；
3.未经采购人同意，乙方擅自变更公司名称或擅自停止服务的；
4.未经采购人同意，供货方擅自涨价或停止服务的。
[bookmark: _Toc16142]十、合同生效及其它
[bookmark: _Toc7071]（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。
[bookmark: _Toc26923]（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。
[bookmark: _Toc21580]（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。
[bookmark: _Toc28233]（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。
[bookmark: _Toc18983]（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

[bookmark: _Hlt41879464][bookmark: _Toc14085][bookmark: _Toc29521][bookmark: _Toc12789072][bookmark: _Toc485108795][bookmark: _Toc13696]第六篇  响应文件格式要求
[bookmark: _Toc27382]一、经济部分
（一）比选报价函
（二）明细报价表
[bookmark: _Toc6305]二、服务部分
（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料
（二）服务响应偏离表
[bookmark: _Toc7207]三、商务部分
[bookmark: _Toc38358147][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]（一）按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料
（二）商务响应偏离表
（三）其它优惠承诺
[bookmark: _Toc18417]四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
（二）组织机构代码证复印件
说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。
（三）法定代表人身份证明书（格式）
（四）法定代表人授权委托书（格式）
（五）基本资格条件承诺函
（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）
（七）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询；信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单；信用中国--信用服务--税收违法黑名单；信用中国--信用服务--失信被执行人（截图模板见第六篇后附件模板）。
[bookmark: _Toc5685][bookmark: _Toc21293][bookmark: _Toc19884]五、其他应提供的资料
[bookmark: _Toc9803]（一）其他资料
1.其他与项目有关的资料

1、 [bookmark: _Toc480979018][bookmark: _Toc313008356][bookmark: _Toc342913419][bookmark: _Toc5565][bookmark: _Toc485108796][bookmark: _Toc313888360][bookmark: _Toc283382454][bookmark: _Toc12789073]经济部分

（一）比选报价函
比选报价函
重庆医科大学附属永川医院：
我方收到____________________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞争比选。
1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务、商务需求，初始报价以（二）明细报价表为准。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。
3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。
5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。
6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。
供应商（公章）：
地址：  
电话：                           传真：
网址：                           邮编：
联系人：
                               年   月   日
（二）明细报价表
[bookmark: _Toc485108797][bookmark: _Toc480979019][bookmark: _Toc313888361][bookmark: _Toc342913420][bookmark: _Toc12908][bookmark: _Toc9883][bookmark: _Toc313008357]报价一览表
	序号
	项目名称
	报价（万元）
	备注

	1
	2号楼除11F/12F/15F以外的中央空调及其配套设施（在用）
	
	

	2
	2号楼11F/12F/15F中央空调及其配套设施（目前状态为停用，报价按照11F/12F/15F全部启用且周期与合同周期一致进行报价）
	
	包含11F/12F/15F，启用对应楼层则按照维护周期、楼层数量的比例支付或者扣减该部分金额。例如启用11F，启用6个月，则计算方式为：本项报价÷3（此处表示3层楼）÷合同周期月数×6（此处表示6个月）。2号楼7楼及以上的楼层启停用均适用该计算方式。

	3
	2号楼介入导管室净化机组配套设施设备
	
	

	4
	2号楼ICU净化机组配套设施设备（目前状态为停用，报价按照合同周期内启用进行报价。因ICU净化系统中4台风冷热泵机组室外机在质保期内，故障损坏由厂家维修，故启用后的维保范围只包含对翅片进行定期清洁）
	
	本项如果启用，按下列方式进行费用计算：本项报价÷合同周期月数×实际维保周期月数。

	5
	2号楼NICU和PICU净化机组配套设施设备（NICU/PICU净化系统中2台风冷热泵机组室外机在质保期内，故障损坏由厂家维修，故启用后的维保范围只包含对翅片进行定期清洁）
	
	

	6
	2号楼检验科分子实验室空调设施设备
	
	

	7
	方舱实验室空调设施设备和原结核实验室空调设施设备
	
	

	8
	6号楼中心实验室
	
	

	9
	合同总价
	
	


注：①若后续启用或停用部分楼层，7-19层标准层按报价比例结算，其余部分依据报价对应内容增减维保费用，费用根据服务内容进行据实结算，总费用不超过合同总价。
②本项目采用总价包干形式，包含本项目的维护保养内容，在合同履行期内不再以任何理由进行收费；
③响应人需要根据设备分布科室进行分项报价，分项内容分为2号楼中央空调及其配套设施（在用）、2号楼中央空调及其配套设施（目前停用11F/12F/15F）、2号楼介入导管室净化机组配套设施设备、2号楼ICU净化机组配套设施设备、2号楼NICU和PICU净化机组配套设施设备、2号楼检验科分子实验室空调设施设备、方舱实验室空调设施设备和原结核实验室空调设施设备、6号楼中心实验室八个小项。


供应商名称（公章）或自然人签署：
                                            年     月     日











































报价表2
1.本表所列配件中，标注“◆”的由乙方提供并承担全部费用，提供的配件须为原厂配件或合格的适配配件，验收时提供有效合格证件。
2.本表所列配件，需由乙方实地考察完后补充完整，并确保完全响应。无论是否标注“◆”以及乙方新增的表单外配件，均由乙方负责更换、调试至正常运行，甲方不再承担相关费用。
3.合同期内非“◆”标注配件价格不得上涨，并提供价格下调机制（如遇原厂件或市场价下调需同步下调）。
4.乙方必须确保所提供的配件为原厂正品或合格的适配配件，且符合设备原厂的技术标准及质量要求。若使用中发现配件质量不达标导致设备故障，乙方需承担相应责任，包括但不限于免费更换合格配件、赔偿因配件问题导致的设备损坏及其他直接经济损失。
5.乙方需核实所供产品/配件名称是否可以正常开具发票，如有问题及时反馈更正。
6.常用配件明细表
	一、中央空调系统

	序号
	产品名称
	现有品牌
	规格型号
	乙方供货品牌
	数量
（单位）
	价格
（元/含税）
	质保
（≥1年）

	1
	制冷剂
	巨化
	R134a
	
	1公斤
	
	

	2
	制冷剂
	巨化
	R22
	
	1公斤
	
	

	3
	电机对应轴承
	NSK或SKF
	75kW
	
	1个
	
	

	4
	电机对应水封
	天球
	75kW
	
	1个
	
	

	5
	电机对应线圈（纯铜）
	/
	75kW
	
	1个
	
	

	6
	电机对应轴承
	NSK/SKF
	55kW
	
	1个
	
	

	7
	电机对应水封
	天球
	55kW
	
	1个
	
	

	8
	电机对应线圈（纯铜）
	/
	55kW
	
	1个
	
	

	9
	电机对应轴承
	NSK/SKF
	37kW
	
	1个
	
	

	10
	电机对应水封
	天球
	37kW
	
	1个
	
	

	11
	电机对应线圈（纯铜）
	/
	37kW
	
	1个
	
	

	12
	电机对应轴承
	NSK/SKF
	18.5kW
	
	1个
	
	

	13
	电机对应水封
	天球
	18.5kW
	
	1个
	
	

	14
	电机对应线圈（纯铜）
	/
	18.5kW
	
	1个
	
	

	15
	电机对应轴承
	NSK/SKF
	7.5kW
	
	1个
	◆
	

	16
	电机对应水封
	天球
	7.5kW
	
	1个
	◆
	

	17
	电机对应线圈（纯铜）
	/
	7.5kW
	
	1个
	
	

	18
	电机对应轴承
	NSK/SKF
	5.5kW
	
	1个
	◆
	

	19
	电机对应水封
	天球
	5.5kW
	
	1个
	◆
	

	20
	电机对应线圈（纯铜）
	/
	5.5kW
	
	1个
	
	

	21
	电机对应轴承
	NSK/SKF
	4kW
	
	1个
	◆
	

	22
	电机对应水封
	天球
	4kW
	
	1个
	◆
	

	23
	电机对应线圈（纯铜）
	/
	4kW
	
	1个
	
	

	24
	净化机组电机线圈（纯铜）
	/
	7.5kW
	
	1个
	
	

	25
	净化机组电机轴承
	NSK/SKF
	7.5kW
	
	1个
	◆
	

	26
	净化机组电机机封
	/
	7.5kW
	
	1个
	◆
	

	27
	净化机组电机线圈（纯铜）
	/
	4kW
	
	1个
	
	

	28
	净化机组电机轴承
	NSK/SKF
	4kW
	
	1个
	◆
	

	29
	净化机组电机机封
	/
	4kW
	
	1个
	◆
	

	30
	冷却塔减速机总成
	览讯
	适配冷却塔
	
	1套
	
	

	31
	冷却塔减速机皮带轮
	/
	适配冷却塔
	
	1个
	
	

	32
	冷却塔减速机轴承
	/
	适配冷却塔
	
	1个
	
	

	33
	冷却塔防水电机
	/
	7.5kW
	
	1个
	
	

	34
	冷却塔防水电机皮带轮
	/
	适配电机
	
	1个
	
	

	35
	冷却塔防水电机轴承
	/
	适配电机
	
	1个
	
	

	36
	冷却塔风叶
	
	适配冷却塔
	
	1套（4扇）
	
	

	37
	医用绝缘监视仪
	安科瑞
	AIM-M100
	
	1个
	
	

	38
	直流稳压电源
	安科瑞
	ACLP10-24
	
	1个
	
	

	39
	变频器
	ABB/施耐德
	5.5kW
	
	1个
	
	

	40
	变频器
	ABB/施耐德
	3kW
	
	1个
	
	

	41
	塔风机皮带
	三菱重工
	B107
	
	1组
	
	

	42
	新风机皮
带
	三菱重工
	3V-280
	
	1组
	◆
	

	43
	电机皮带
	三星
	SPZ-612Lw/SPZ-1437Lw/o-1067Li
	
	1组
	◆
	

	44
	麦克维尔机组压差控制器
	江新自控
	CWK-24-2(10-150kPa)
	
	1个
	
	

	45
	离心机增减四通阀
	麦克维尔
	YSF-1216A
	
	1个
	
	

	46
	螺杆机滑阀位移传感器
	麦克维尔
	SP7876-1
	
	1个
	
	

	47
	螺杆机压缩机润滑油
	麦克维尔
	B类
	
	1升
	
	

	48
	离心机压缩机润滑油
	麦克维尔
	A类
	
	1升
	
	

	49
	安全阀/三通阀
	麦克维尔
	/
	
	1个
	
	

	50
	螺杆机油过滤芯（带O型圈）
	麦克维尔
	适配机组PFS370.3
	
	1个
	
	

	51
	螺杆机干燥滤芯（带O型圈）
	麦克维尔
	适配机组PFS370.3
	
	1个
	
	

	52
	螺杆机用蒸发器角阀
	麦克维尔
	适配机组PFS370.3
	
	1个
	
	

	53
	麦克维尔机组温度传感器
	麦克维尔
	适配原机组
	
	1个
	
	

	54
	离心机专用油滤芯
	麦克维尔
	适配原机组
	
	1个
	
	

	55
	离心机专用油过滤器
	麦克维尔
	适配原机组
	
	1个
	
	

	56
	交流接触器
（含热继）
	正泰/德力西
	160A
	
	1个
	
	

	57
	交流接触器
（含热继）
	正泰/德力西
	80A
	
	1个
	
	

	58
	交流接触器
（含热继）
	正泰/德力西
	32A
	
	1个
	◆
	

	59
	断路器
	正泰/德力西
	C16
	
	1个
	◆
	

	60
	断路器
	正泰/德力西
	D10
	
	1个
	◆
	

	61
	断路器
	正泰/德力西
	D16
	
	1个
	◆
	

	62
	交流接触器
	施耐德
	LC1N06
	
	1个
	◆
	

	63
	热过载继电器
	施耐德
	LRN03
	
	1个
	◆
	

	64
	末端盘管电机（纯铜）
	麦克维尔/天加
	60W
	
	1个
	
	

	65
	末端盘管电机（纯铜）
	麦克维尔/天加
	55W
	
	1个
	
	

	66
	末端盘管电机（纯铜）
	麦克维尔/天加
	45W
	
	1个
	
	

	67
	末端盘管电机（纯铜）
	麦克维尔/天加
	40W
	
	1个
	
	

	68
	末端盘管内机风轮
	适配机组
	定制
	
	1个
	◆
	

	69
	末端盘管内机蜗壳
	适配机组
	定制
	
	1个
	◆
	

	70
	空调液晶温度控制面板
	麦克维尔、天加
	/
	
	1个
	◆
	

	71
	浮球阀
	/
	DN50
	
	1个
	◆
	

	72
	硬密封涡轮蝶阀（含螺栓及密封环）
	/
	DN250
	
	1个
	
	

	73
	法兰闸阀（含螺栓及密封环）
	/
	DN125
	
	1个
	
	

	74
	不锈钢球阀门
	/
	DN50
	
	1个
	◆
	

	75
	压力表（含弯头）
	红旗
	0-1.6MPa
	
	1个
	◆
	

	76
	靶式流量控制器
	/
	4分-1寸
螺纹
	
	1个
	◆
	

	77
	EPS充电模块
	/
	600X03ZZ
	
	1个
	
	

	78
	现场控制器
	西门子
	RWD68
	
	1个
	
	

	79
	电动阀开度表
	讯鹏
	SPB系列
	
	1个
	◆
	

	80
	智能电力仪表
	南京盾能
	IPM系列
	
	1个
	◆
	



	二、净化空调系统

	序号
	产品名称
	现有品牌
	规格型号
	乙方供货品牌
	数量
（单位）
	价格
（元/含税）
	质保
（≥1年）

	1
	初效过滤器
	宝源/恒丰
	594*490*95-G4
	
	1个
	
	

	2
	初效过滤器
	宝源/恒丰
	594*289*95-G4
	
	1个
	
	

	3
	初效过滤器
	宝源/恒丰
	594*594*95-G4
	
	1个
	
	

	4
	初效过滤器
	宝源/恒丰
	291*291*95-G4
	
	1个
	
	

	5
	初效过滤器
	宝源/恒丰
	594*297*95-G4
	
	1个
	
	

	6
	初效过滤器
	宝源/恒丰
	490*592*46-G4
	
	1个
	
	

	7
	初效过滤器
	宝源/恒丰
	287*592*46-G4
	
	1个
	
	

	8
	初效过滤器
	宝源/恒丰
	490*490*46-G4
	
	1个
	
	

	9
	中效袋式过滤器
	宝源/恒丰
	594*490*534*6p-F8
	
	1个
	
	

	10
	中效袋式过滤器
	宝源/恒丰
	592*592*534*6p-F8
	
	1个
	
	

	11
	中效袋式过滤器
	宝源/恒丰
	592*287*534*6p-F8
	
	1个
	
	

	12
	中效袋式过滤器
	宝源/恒丰
	592*490*534*6p-F8
	
	1个
	
	

	13
	中效袋式过滤器
	宝源/恒丰
	592*490*381*6p-F8
	
	1个
	
	

	14
	中效袋式过滤器
	宝源/恒丰
	490*490*381-F8
	
	1个
	
	

	15
	中效袋式过滤器
	宝源/恒丰
	592*287*381*6p-F8
	
	1个
	
	

	16
	高效过滤
器
	宝源/恒丰
	484*484*70-H14
	
	1个
	
	

	17
	高效过滤
器
	宝源/恒丰
	320*320*70-H14
	
	1个
	
	

	18
	高效过滤
器
	宝源/恒丰
	592*287*292—4V
	
	1个
	
	

	19
	高效过滤
器
	宝源/恒丰
	592*490*292—4V
	
	1个
	
	

	20
	水阀执行
器
	西门子
	GLB161(341/331/141).9E系列
	
	1个
	
	

	21
	温湿度传感器
	西门子
	QFM2160/1660/9160系列/QAE2121.010系列
	
	1个
	
	

	22
	温度传感器
	/
	5K—100K
	
	1个
	◆
	

	24
	空气、氧气接口
	/
	与原塔吊适配
	
	1个
	◆
	

	25
	变频器
	ABB/施耐德
	3kW
	
	1个
	
	

	26
	变频器
	ABB/施耐德
	1.5kW
	
	1个
	
	

	27
	可编程控制器模块
	西门子/合信
	S7-200CN/CTSC-100
	
	1个
	
	

	30
	可编程控制器模块程序
	西门子/合信
	S7-200CN/CTSC-100
	
	1份
	
	

	31
	蝶阀（含螺栓及密封环）
	/
	DN80
	
	1个
	
	

	32
	闸阀（含螺栓及密封环）
	/
	DN80
	
	1个
	
	

	33
	净化空调微压差变送器
	德威尔
	MS-311
	
	1个
	
	

	34
	净化空调风压差开关
	力夫
	LF32-50
	
	1个
	
	

	35
	压缩机
	丹佛斯
	SM147A4ALB
	
	1个
	
	

	36
	干燥过滤器
	艾默生
	XF-165S
	
	1个
	
	

	37
	压缩机制冷机油
	丹佛斯
	160P 5L
	
	1桶
	
	

	38
	电压相序保护器
	/
	HYJ-IV
	
	1个
	◆
	

	39
	电动门通用控制器
	欧尼克
	通用
	
	1个
	
	

	40
	刹车气囊
	上海费普顿
	与原吊塔适配
	
	1个
	
	


注：上表配件不计入比选





供应商名称（公章）或自然人签署：
                                            年     月     日







二、服务部分
（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料

（二）服务响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：
    
（供应商公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇  项目服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；
2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；
4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）
5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。
[bookmark: _Toc15203][bookmark: _Toc13844][bookmark: _Toc313888362][bookmark: _Toc313008358][bookmark: _Toc480979020][bookmark: _Toc485108798][bookmark: _Toc342913421]
三、商务部分
[bookmark: _Toc25182]（一）按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料
重庆医科大学附属永川医院                                       比选文件

[bookmark: _Toc10896][bookmark: _Toc283382459]（二）商务响应偏离表
商务响应偏离表
项目名称：
对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：
	序号
	比选项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商：                                      法定代表人授权代表：
    
（供应商公章）                                 （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第四篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；
2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；
4. 若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。
重庆医科大学附属永川医院                                              比选文件

[bookmark: _Toc4924]（三）其它优惠承诺（格式自定）



[bookmark: _Toc9941][bookmark: _Toc23584]四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
[bookmark: _Toc313008359][bookmark: _Toc342913422][bookmark: _Toc313888363]

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致：重庆医科大学附属永川医院  ：
        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）








（四）法定代表人授权委托书（格式）
    
项目名称：                                                

致：重庆医科大学附属永川医院    ：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          


（供应商公章）
年   月   日
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]
（五）基本资格条件承诺函
项目名称：                                                
项目编号：                                                

致：重庆医科大学附属永川医院：
                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。








（供应商公章）
年   月   日


（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）








[bookmark: _Toc27212][bookmark: _Toc31463]























信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询（若网站更新则用最新版截图）
[image: ]
























信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单（若网站更新则用最新版截图）
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信用中国--信用服务--税收违法黑名单（若网站更新则用最新版截图）
[image: ]
























信用中国--信用服务--失信被执行人（若网站更新则用最新版截图）
[image: ]







其他资料
（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc25766]中小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆医科大学附属永川医院（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（工业 ） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                         （企业名称），    从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;
2. （重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（   ）（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（      ）（中型企业、小型企业、微型企业）；
为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                    
企业名称（盖章）： 
日期：







填写时应注意以下事项：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。
3.参选供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇 “采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
4.本声明函“企业名称（盖章）”处为参选供应商盖章。
注：各行业划型标准：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
































[bookmark: _Toc7599]监狱企业证明文件
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
[bookmark: _Toc17968]
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                                 供应商名称（盖章）：
                                                  日  期：
































附件：
考核表
萱花院区中央空调系统、净化空调系统及配套设施的技术维护与保养服务维保单位工作考核评分表（半年）
（20   年   月   日至20   年   月   日）
项目名称：重庆医科大学附属永川医院萱花院区中央空调系统、净化空调系统及配套设施的技术维护与保养服务
维保单位：                                          
1、 考核标准及评分细则
	序号
	考核维度
	考核内容
	加/扣分依据
（时间、地点、事件和结果）
	分值
	得分

	1
	技术维保

	1.1
	中央空调系统
	1. 按合同文件要求完成所有定期维护项目，检查设备运行参数，漏项不达标扣2分/项/次
2. 故障修复时效：
- 简易故障（1天内未修复）：扣1分/次
- 一般故障（5天内未修复）：扣3分/次
- 重大故障（未提供可行性替代方案）：扣5分/次
	
	20
	

	1.2
	净化空调系统
	1. 按合同文件要求完成所有定期维护项目，检查设备运行参数，漏项不达标扣2分/项/次
2. 故障修复时效：
- 简易故障（1天内未修复）：扣1分/次
- 一般故障（5天内未修复）：扣3分/次
- 重大故障（未提供可行性替代方案）：扣5分/次
	
	20
	

	2
	应急响应

	2.1
	响应时效
	1. 驻守人员未在15分钟内到达现场：扣1分/次
2. 工程师未在20分钟内响应：扣2分/次
3. 紧急情况下未充分执行应急预案：扣5分
	
	10
	

	3
	定期保养

	3.1
	中央空调系统及附属设施
	1.未按合同要求清洁风机盘管、风口、翅片和更换过网：扣2分/次
2.未按要求对锈蚀部件及管网进行除锈、刷漆维护，对阀门、轴承和其他活动部件加注润滑油，对机柜除尘及紧固连接件：扣2分/次
3.未在规定时间内完成机组年度保养（冷冻水和冷却水系统水处理、冷凝器清洗、冷却塔清洗等）：扣3分/次
	
	15
	

	3.2
	净化空调系统及附属设施
	1.未按频次清洗净化机组翅片、风口或更换过滤网：扣2分/次
2.未在规定时间内检测净化区域洁净度，提交洁净度检测报告（按GB 50333-2013标准）：扣3分
3.未在规定时间内对UPS/EPS进行健康度检测并提供检测报告：扣2分
4.未按要求对锈蚀部件及管网进行除锈、刷漆维护，对阀门、轴承和其他活动部件加注润滑油，对机柜除尘及紧固连接件：扣2分/次
	
	15
	

	4
	安全与合规

	4.1
	安全施工
	1.未遵循医院的文明及安全施工规定，并制定相应的安全文明施工方案：扣3分
2.施工期间造成设备、设施损坏：扣2分/次
3.施工期间因维保单位原因造成安全事故：扣5分/次
	
	5
	

	4.2
	人员资质
	驻场人员未提供有效操作证件或未提供购买社保记录：扣3分
	
	5
	

	5
	服务态度

	5.1
	临床科室反馈
	1.受到有效投诉（科室投诉至上级部门经查证属实）：扣2分/次，同一问题重复有效投诉：额外扣2分/次
2.发现维保人员与病人或医护人员争执、斗嘴，推搡甚至打架：扣3分/次
	
	5
	

	6
	人员管理

	6.1
	在岗情况
	1.维保人员未执行24小时值守制度：扣2分/次
2. 擅自更换驻场人员未报备：扣3分/次
	
	5
	

	7
	加分项

	7.1
	创新与优化
	1. 提出节能改造或系统优化建议并被采纳，需提供书面证明，否则不加分：+5分/项
2. 协助完成院内重大活动保障：+3分/次
	
	+10
	

	7.2
	表扬与表彰
	受到临床科室书面表扬或上级部门表彰：+5分/次
	
	+5
	


2、 总分评定
	总分
	评级标准

	≥95
	优秀（全额支付维保费用，优先续约）

	85-94
	良好（支付95%维保费用，需提交整改计划）

	70-84
	合格（支付85%维保费用，限期整改并扣罚违约金）

	<70
	不合格（终止合同，扣除未支付款项并追究违约责任）


3、 考核得分
	总得分：
	评级：



4、 签字确认
考核单位代表签字：                

被考核单位代表签字：              

考核时间：                        

备注：
1. 考核依据为合同条款、维护记录、影像资料、科室反馈及第三方检测报告。
2. 加分、扣分项需注明具体时间、事件及整改结果，否则视为无效加、扣分。
3. 总分=基础分（100分） + 加分项（最高15分） - 扣分项（上不封顶）
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